## 2Tz
Расчёт
диапазонов измеряемых расходов приборами учета тепла в тепловом пункте
по адресу:
потребитель:
Отопление |  | Qот = | 0.15 | Гкал/ч
Вентиляция при Тнв = -11 гр.С |  | Qвент = | 0 | Гкал/ч
Вентиляция при Тнв = -24 гр.С |  | Qвент = | 0 | Гкал/ч
ГВСср |  | Qгвс ср = | 0 | Гкал/ч
ГВСmax |  | Qmax = | 0 | Гкал/ч
Температурный график |  | Tгр =T1-T2 | 150 | 75
Температура ГВС |  | Tгвс = | 0 | С°
Температура холодной воды |  | Tхв = | 5 | С°
Давление в прямом тр-де |  | P1 = | 4 | кГс/см²
Давление в обратном тр-де |  | P2 = | 3 | кГс/см²
Давление ГВС |  | Pгвс = | 0 | кГс/см²
Допустимые потери |  | Рпот = | 1 | м.в.ст.
Допустимые потери по одному тр-ду |  | Рпот = | 0.5 | м.в.ст.
Расходы сетевой воды:
Отопление |  | Gот ном= | 2 | т/ч
ГВСср |  | Gгвс ср= | 0 | т/ч
ГВСmax |  | Gmax = | 0 | т/ч
Отопление |  | Gот min = 0,5Gот ном = | 1 | т/ч
|  | Gот max = 1,25Gот ном = | 2.5 | т/ч
ГВС |  | Gгвс min = 0,1Gгвс ср = | 0 | т/ч
|  | Gгвс max = | 0 | т/ч
Прямой трубопровод | Gпр min = Gот min+ Gгвс min = |  | 1 | т/ч
| Gпр max = Gот max+Gгвс max = |  | 2.5 | т/ч
Обратный трубопровод | Gобр min = Gот min= |  | 1 | т/ч
| Gобр max = Gот max= |  | 2.5 | т/ч
Подающий трубопр-д ГВС | Gпод гвс min =0,1 Gгвс ср= |  | 0 | т/ч
| Gmax = |  | 0 | т/ч
Подающий трубопровод ГВС (мос) |  | Gгвс min = 0,1Gгвс ср = | 0 | т/ч
|  | Gгвс max = Gmax = | 0 | т/ч
Диапазоны измеряемых расходов: в отопительном сезоне
отопление (прямой) |  | Gmin= | 1 | т/ч
|  | Gmax= | 2.5 | т/ч
отопление (обратный) |  | Gmin= | 1 | т/ч
|  | Gmax= | 2.5 | т/ч
ГВС (подающий) |  | Gmin= | 0 | т/ч
|  | Gmax= | 0 | т/ч
ГВС в межотопительном сезоне |  | Gmin= | 0 | т/ч
|  | Gmax= | 0 | т/ч