## 4Tz
Расчёт
диапазонов измеряемых расходов приборами учета тепла в тепловом пункте
по адресу:
потребитель:
Отопление |  | Qот = | 0.05 | Гкал/ч
Вентиляция при Тнв = -11 °С |  | Qвент = | 0 | Гкал/ч
Вентиляция при Тнв = -24 °С |  | Qвент = | 0 | Гкал/ч
ГВСср |  | Qгвс ср = | 0.032 | Гкал/ч
ГВСmax |  | Qmax = | 0.04 | Гкал/ч
Температурный график |  | Tгр =T1-T2 | 110 | 75
Температура ГВС |  | Tгвс = | 65 | град.С
Температура холодной воды |  | Tхв = | 5 | град.С
Давление в прямом трубопроводе |  | P1 = | 6.1 | кГс/см²
Давление в обратном трубопроводе |  | P2 = | 4.1 | кГс/см²
Давление ГВС |  | Pгвс = | 5 | кГс/см²
Допустимые потери |  | Рпот = | 0.375 | кГс/см²
Допустимые потери по одному тр-ду |  | Рпот = | 0.1875 | кГс/см²
Расходы сетевой воды:
Отопление |  | Gот ном= | 1.4286 | т/ч
Вентиляция при Тнв = -11 °С |  | Gвент ном= | 0 | т/ч
Вентиляция при Тнв = -24 °С |  | Gвент ном= | 0 | т/ч
ГВСср |  | Gгвс ср= | 0.53333 | т/ч
ГВСmax |  | Gmax = | 0.66667 | т/ч
ГВСц |  | Gц = | 0.3 | т/ч
Отопление |  | Gот min = 0,15Gот ном = | 0.21429 | т/ч
|  | Gот max = 1,25Gот ном = | 1.7857 | т/ч
Вентиляция |  | Gвент min = 0, *Gвент ном = | 0 | т/ч
|  | Gвент max(-11) = 1,25Gвент ном(-11) = | 0 | т/ч
|  | Gвент max(-26) = 1,25Gвент ном(-26) = | 0 | т/ч
|  | Gвент max=Gвент max(-26)+Gвент max(-11) | 0 | т/ч
ГВС |  | Gгвс min = 0,04Gгвс max = | 0.026667 | т/ч
|  | Gгвс max = | 0.66667 | т/ч
Прямой трубопровод | Gпр min = Gот min = |  | 0.21429 | т/ч
| Gпр max = Gот max + Gвент max = |  | 1.7857 | т/ч
Обратный трубопровод | Gобр min = Gот min + Gвент min= |  | 0.21429 | т/ч
| Gобр max = Gот max + Gвент max = |  | 1.7857 | т/ч
Подающий трубопровод ГВС | Gпод гвс min = Gгвс min + 0,05Gц = |  | 0.041667 | т/ч
| Gпод гвс max = Gгвс max*(1+K) = |  | 0.66667 | т/ч
где К = f (Gгвс max/Gц) = |  |  | 0
|  | при f = | 2.2222
Циркуляционный трубопровод ГВС |  | Gц гвс min = 0,05Gц = | 0.015 | т/ч
|  | Gц гвс max = Gц = | 0.3 | т/ч
Подающий трубопровод ГВС (мос) |  | Gгвс min = 0,04Gгвс max = | 0.026667 | т/ч
|  | Gгвс max = Gmax = | 0.66667 | т/ч
Диапазоны измеряемых расходов: в отопительном сезоне
отопление (прямой) |  | Gmin= | 0.21429 | т/ч
|  | Gmax= | 1.7857 | т/ч
отопление (обратный) |  | Gmin= | 0.21429 | т/ч
|  | Gmax= | 1.7857 | т/ч
ГВС (подающий) |  | Gmin= | 0.041667 | т/ч
|  | Gmax= | 0.66667 | т/ч
ГВС (циркуляционный) |  | Gmin= | 0.015 | т/ч
|  | Gmax= | 0.3 | т/ч
ГВС в межотопительном сезоне |  | Gmin= | 0.026667 | т/ч
(тупиковая схема) |  | Gmax= | 0.66667 | т/ч

## TU
|  | Технические условия № |  |  |  |  | 28_1 | от | 1999-11-18
на проектирование коммерческого узла учета тепловой энергии
1. | Наименование и адрес Абонента: |  |  |  |  | 0
0
2. | Место установки узла учета тепловой энергии:
помещение котельной по ул. Заслонова 6
3. | Граница балансового раздела между филиалом ГП «ТЭК СПб» и потребителями:
фланцы задвижек котельной
4. | Диапазон измеряемых расходов:
в отопительном сезоне
| отопление (прямой тр-д) |  |  |  |  | Gmin | 0.21429 | т/ч
[6 empty] | Gmax | 1.7857 | т/ч
| отопление (обратный тр-д) |  |  |  |  | Gmin | 0.21429 | т/ч
[6 empty] | Gmax | 1.7857 | т/ч
| ГВС (подающий тр-д) |  |  |  |  | Gmin | 0.041667 | т/ч
[6 empty] | Gmax | 0.66667 | т/ч
| ГВС (циркуляционный) |  |  |  |  | Gmin | 0.015 | т/ч
[6 empty] | Gmax | 0.3 | т/ч
| ГВС в межотопительном сезоне |  |  |  |  | Gmin | 0.026667 | т/ч
[6 empty] | Gmax | 0.66667 | т/ч
5. | Расходомеры должны обеспечивать проход воды температурой:
| по прямому трубопроводу |  |  | 110 | С, по обратному |  | 75 | С
6. | Рабочее давление Р1= |  |  | 6.1 | ати; Р2 = | 4.1 | ати; Ргвс = | 5 | ати.
7. | Допускаемые потери в узле учета (на предельный расход) по одному трубопроводу
|  |  |  | 0.1875 | м.вод.ст.
8. | Минимальный объем оснащения приборами должен соответствовать «Правилам учета
отпуска тепловой энергии и теплоносителя, 1995г».
9. | Комплект теплосчетчика должен обеспечивать возможность подключения
к модемной сети.
10. | Места врезки в абонентскую сеть преобразователей расхода не должны ухудшать
условия эксплуатации тепловой сети.
11. | Особые условия: |  | датчики расхода, тем-ры, давления должны быть установлены
на границе балансовой принадлежности.
Помещение для установки УУТЭ должно соответствовать пункту 6,7,8 СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов' .
12. | Рабочий проект на автоматизацию УУТЭ согласовать с ОПУ Управления "Энергосбыт"
ГУП «ТЭК СПб»,ул. Малая Морская, 12, тел. 315-68-75, 312-15-72.
Эксплутационную документацию согласовать в службе"Энергосбыт"
#REF!
13. | Срок действия технических условий - 3 года.
Заместитель начальника Управления "Энергосбыт" А.В.Соболева
315-25-43