## Содержание
Программа по выбору расходомеров Питерфлоу
При определении требуемого ДУ и класса Питерфлоу следует руководствоваться:
– динамическим диапазоном расхода в трубопроводе.
– допустимой величиной гидравлических потерь.
Если измеряемый диапазон попадает в диапазоны измерений Питерфлоу с разными ДУ, то целесообразно выбирать расходомер с меньшим ДУ.
Обычно выбирается расходомер таким образом, чтобы диапазон скоростей потока находился в диапазоне 1…3 м/с.
Уменьшение ДУ позволяет повысить точность измерений и уменьшить количество осадков, выпадающих на электродах при большей скорости потока.
Недостатками являются возрастание длины монтажной конструкции за счет применения конфузора/диффузора и увеличение гидравлических потерь.
Программа вычисляет динамический диапазон расходов в трубопроводах, гидравлические потери1) на сужении/расширении
и на основании полученных данных выбирает Ду и класс Питерфлоу. Выбирается расходомер с минимальным Ду по причине минимальной стоимости расходомера.
Исходные данные для расчетов:
● Тепловая нагрузка, Гкал/ч;
● Температурный график;
● Допустимые потери падения давления на Питерфлоу и переходах, м.в.ст;
● ДУ трубопровода, мм;
● Рабочее давление в трубопроводе, кгс/см2.
Примечания.
1) Гидравлические потери на сужении/расширении и прямых участках рассчитывается исходя из длины прямых участков 2Ду до и после расходомера
и применении стандартных переходов по ГОСТ 17378, если Ду трубопровода больше, чем Ду расходомера.
Для упрощения процесса выбора предлагается ряд типовых схем теплопотребления.
Схема №1
Двухтрубная система теплоснабжения
с зависимым присоединением систем отопления и вентиляции
Схема №2
Двухтрубная открытая система теплоснабжения
с зависимым присоединением систем отопления и вентиляции
и отсутствием линии рециркуляции в системе ГВС
Вариант 1
Вариант 2
Схема №3
Двухтрубная открытая система теплоснабжения
с зависимым присоединением систем отопления и вентиляции
и линией рециркуляции в системе ГВС
Вариант 1
Вариант 2
Схема №4
Четырёхтрубная система теплоснабжения
с зависимым присоединением систем отопления и вентиляции
и линией рециркуляции в системе ГВС
Схема №5
Трёхтрубная система теплоснабжения
с зависимым присоединением систем отопления и вентиляции
и отсутствием линии рециркуляции в системе ГВС.
Схема №6
Однотрубная система теплоснабжения

## Схема 1
| Выбор расходомеров Питерфлоу на узле учета тепловой энергии | [12 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 41 | 5 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 5 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 5 | 5 | Результат
[11 empty] | Подающий тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС50-36-А-C | РС50-36А
| по адресу: | [9 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 32-80 | РС32-15 | 32 | 25.75 | 7.1794 | 799707.2631 | 0.044277 | 0.024203 | 0.35685 | 0.024203 | 0.0027192 | 0.0029749 | 1.5299 | 1.1749 | 1.2854 | 2.7048 | 2.8153 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0 |  |  | 5
[11 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 32-80 | РС32-30 | 32 | 25.75 | 7.1794 | 799707.2631 | 0.044277 | 0.024203 | 0.35685 | 0.024203 | 0.0014163 | 0.0015494 | 1.5299 | 0.61193 | 0.66947 | 2.1419 | 2.1994 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 | V0 | 2.9407
[11 empty] | ДУ1 | 80 |  | 3 | 40-80 | РС40-22 | 40 | 29.8628 | 4.5948 | 639765.8104 | 0.040875 | 0.01859 | 0.34493 | 0.01859 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.58711 | 2.4761 | 0.18206 | 3.0632 | 0.76918 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 | dP м.в.ст | 0.31323 | 0.31323
[11 empty] | Gmax | 20.7864 |  | 4 | 40-80 | РС40-45 | 40 | 29.8628 | 4.5948 | 639765.8104 | 0.040875 | 0.01859 | 0.34493 | 0.01859 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.58711 | 1.8233 | 0.11967 | 2.4104 | 0.70678 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0
[11 empty] | Gmin | 10.3932 |  | 5 | 50-80 | РС50-36 | 50 | 22.6199 | 2.9407 | 511812.6484 | 0.037851 | 0.020444 | 0.15893 | 0.020444 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.1548 | 0.15842 | 0.17332 | 0.31323 | 0.32812 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[11 empty] | Кин.вязк. | 2.8728e-07 |  | 6 | 50-80 | РС50-72 | 50 | 22.6199 | 2.9407 | 511812.6484 | 0.037851 | 0.020444 | 0.15893 | 0.020444 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.1548 | 0.054394 | 0.059509 | 0.2092 | 0.21431 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[11 empty] | Скорость V1, м/с | 1.1487 |  | 7 | 65-80 | РС65-60 | 65 | 11.4212 | 1.74 | 393702.0372 | 0.034705 | 0.024598 | 0.020783 | 0.024598 | #N/A | 4.9722e-05 | 0.032222 | #N/A | 0.021484 | #N/A | 0.053706 | 0.4 | 0.24 | 0.133 | 60 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[14 empty] | 8 | 65-80 | РС65-120 | 80 | 11.4212 | 1.1487 | 319882.9052 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 3.8132e-05 | 0.0087391 | #N/A | 0.016476 | #N/A | 0.025215 | 0.8 | 0.48 | 0.267 | 120 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[14 empty] | 9 | 80-80 | РС80-90 | 80 | 0 | 1.1487 | 319882.9052 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1.7704e-05 | 0.0087391 | #N/A | 0.0076494 | #N/A | 0.016388 | 0.6 | 0.36 | 0.2 | 90 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[14 empty] | 10 | 80-80 | РС80-180 | 80 | 0 | 1.1487 | 319882.9052 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1.2642e-05 | 0.0087391 | #N/A | 0.0054623 | #N/A | 0.014201 | 1.2 | 0.72 | 0.4 | 180 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
анализ на Ду1=Ду2
[14 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 41 | 5 | первое вхождение по потерям и классу |  | 5 | 5 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 5 | 5 | Результат
[11 empty] | Обратный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС50-36-А-C | РС50-36А
[11 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 32-80 | РС32-15 | 32 | 25.75 | 7.0635 | 564052.5479 | 0.044277 | 0.024203 | 0.35685 | 0.024203 | 0.0027192 | 0.0029749 | 1.4809 | 1.1373 | 1.2442 | 2.6182 | 2.7252 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0
[11 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 32-80 | РС32-30 | 32 | 25.75 | 7.0635 | 564052.5479 | 0.044277 | 0.024203 | 0.35685 | 0.024203 | 0.0014163 | 0.0015494 | 1.4809 | 0.59234 | 0.64804 | 2.0733 | 2.129 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 | V0 | 2.8932
[11 empty] | ДУ1 | 80 |  | 3 | 40-80 | РС40-22 | 40 | 29.8628 | 4.5206 | 451242.0383 | 0.040875 | 0.01859 | 0.34493 | 0.01859 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.56831 | 2.3968 | 0.17623 | 2.9651 | 0.74455 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 | dP м.в.ст | 0.3032
[11 empty] | Gmax | 20.4509 |  | 4 | 40-80 | РС40-45 | 40 | 29.8628 | 4.5206 | 451242.0383 | 0.040875 | 0.01859 | 0.34493 | 0.01859 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.56831 | 1.7649 | 0.11584 | 2.3332 | 0.68415 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0
[11 empty] | Gmin | 10.2255 |  | 5 | 50-80 | РС50-36 | 50 | 22.6199 | 2.8932 | 360993.6306 | 0.037851 | 0.020444 | 0.15893 | 0.020444 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.14985 | 0.15335 | 0.16777 | 0.3032 | 0.31761 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[11 empty] | Кин.вязк. | 4.0073e-07 |  | 6 | 50-80 | РС50-72 | 50 | 22.6199 | 2.8932 | 360993.6306 | 0.037851 | 0.020444 | 0.15893 | 0.020444 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.14985 | 0.052652 | 0.057603 | 0.2025 | 0.20745 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[11 empty] | Скорость V1, м/с | 1.1302 |  | 7 | 65-80 | РС65-60 | 65 | 11.4212 | 1.712 | 277687.4082 | 0.034705 | 0.024598 | 0.020783 | 0.024598 | #N/A | 4.9722e-05 | 0.03119 | #N/A | 0.020796 | #N/A | 0.051986 | 0.4 | 0.24 | 0.133 | 60 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[14 empty] | 8 | 65-80 | РС65-120 | 80 | 11.4212 | 1.1302 | 225621.0191 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 3.8132e-05 | 0.0084593 | #N/A | 0.015948 | #N/A | 0.024408 | 0.8 | 0.48 | 0.267 | 120 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[14 empty] | 9 | 80-80 | РС80-90 | 80 | 0 | 1.1302 | 225621.0191 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1.7704e-05 | 0.0084593 | #N/A | 0.0074044 | #N/A | 0.015864 | 0.6 | 0.36 | 0.2 | 90 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[14 empty] | 10 | 80-80 | РС80-180 | 80 | 0 | 1.1302 | 225621.0191 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1.2642e-05 | 0.0084593 | #N/A | 0.0052874 | #N/A | 0.013747 | 1.2 | 0.72 | 0.4 | 180 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
Исходные данные
Отопление
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 0.5
| Температурный график |  | 95/70
| Допустимые потери, м.в.ст |  | 0.5 | 0.5
| ДУ трубопровода, мм |  | 80 | 80
| Рабочее давление, кгс/см2 |  | 7 | 5
Справочные данные
| Выбранный расходомер и характеристики |  | РС50-36-А-C | РС50-36-А-C
| - Максимальный расход Qmax, м3/ч |  | 36 | 36
| - Переходный расход Qt1, м3/ч |  | 0.36 | 0.36
| - Переходный расход Qt2, м3/ч |  | 0.24 | 0.24
Расчётные данные
| Расход максимальный, т/ч |  | 20 | 20
| Расход минимальный, т/ч |  | 10 | 10
| Температура, град С |  | 95 | 70
| Плотность воды, кг/м3 |  | 962.1654 | 977.9504
| Объемный расход максимальный, м3/ч |  | 20.7864 | 20.4509
| Объемный расход минимальный, м3/ч |  | 10.3932 | 10.2255
| Скорость в трубопроводе, м/с |  | 1.1487 | 1.1302
| Скорость на измерительном участке, м/с |  | 2.9407 | 2.8932
| Потеря давления на сужении/расширении, м.в.ст |  | 0.31323 | 0.3032
|  |  | 0.31323 | 0.3032
| Кинематическая вязкость воды |  | 2.8728e-07 | 4.0073e-07
[8 empty] | Control_DU_Tr |  | ='Схема 1'!$Q$125:$Q$139
|  |  | Тр1 ДУ80 | Тр2 ДУ80 |  |  |  | DU_tr |  | ='Схема 1'!$Q$125:$Q$139
[8 empty] | DyTr_New |  | ='Схема 1'!$H$88:$H$177
[8 empty] | Grafik |  | ='Схема 1'!$B$82:$B$96
[8 empty] | GrafikGVS |  | ='Схема 1'!$B$100:$B$107
[8 empty] | InterpolCoeff |  | ='Схема 1'!$Q$102:$Q$109
|  |  | Тр-д 1 | Тр-д 2 |  |  |  | ParamKM_New |  | ='Схема 1'!$L$88:$O$177
|  | град К | 368.15 | 343.15 |  |  |  | ParamPiterflow |  | ='Схема 1'!$B$110:$E$163
|  | Р, МПа | 0.68647 | 0.49033 |  |  |  | TemperGrafik |  | ='Схема 1'!$B$82:$E$96
|  | t= | 3.7648 | 4.039 |  |  |  | TemperGrafikGVS |  | ='Схема 1'!$B$100:$E$107
|  | p= | 0.041528 | 0.029663 |  |  |  | TemperGVS |  | ='Схема 1'!$C$100:$C$107
|  | m3/kg | 1.0393 | 1.0225
|  |  | 962.1654 | 977.9504
| Grafik |  | TemperGrafik
Возможные температурные графики системы отопления
| График | Темпер.подачи | Дельта | Темпер.обратн.
| 150/70 | 150 | 80 | 70
| 150/75 | 150 | 75 | 75
| 130/70 | 130 | 60 | 70 |  |  |  | DyTr_New
| 135/70 | 135 | 65 | 70 |  |  |  | ParamKM_New
| 125/70 | 125 | 55 | 70
| 120/60 | 120 | 60 | 60 |  |  | Варианты переходов
| 115/70 | 115 | 45 | 70 |  |  | ДУ1 | Кол-во вариантов | Тип РС | Тип канала | Переход | ДУ0 | a | Lпр.уч* |  | Размеры РС
| 110/70 | 110 | 40 | 70 |  | 1 | 20 | 2 | РС20-6 | L | 20-20 | 20 | 0 | 111 |  | DN | [5 empty] | i | Ii | Ji | ni |  |  | gp | gp
| 115/65 | 115 | 50 | 65 |  | 2 |  |  | РС20-12 | S | 20-20 | 20 | 0 | 111 |  | 20 | [5 empty] | 1 | 0 | -2 | 0.14633 |  |  | 0 | 0
| 105/70 | 105 | 35 | 70 |  |  | 25 | 4 | РС20-6 | L | 20-25 | 20 | 5.6127 | 151 |  | 25 | [5 empty] | 2 | 0 | -1 | -0.84548 |  |  | 0 | 0
| 95/70 | 95 | 25 | 70 |  |  |  |  | РС20-12 | S | 20-25 | 20 | 5.6127 | 151 |  | 32 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | -3.7564 |  |  | 0 | 0
| 95/60 | 95 | 35 | 60 |  |  |  |  | РС25-9 | L | 25-25 | 25 | 0 | 200 |  | 40 | [5 empty] | 4 | 0 | 1 | 3.3855 |  |  | 0 | 0
| 90/70 | 90 | 20 | 70 |  |  |  |  | РС25-18 | S | 25-25 | 25 | 0 | 200 |  | 50 | [5 empty] | 5 | 0 | 2 | -0.95792 |  |  | 0 | 0
| 85/60 | 85 | 25 | 60 |  | 3 | 32 | 6 | РС20-6 | L | 20-32 | 20 | 22.6199 | 191 |  | 65 | [5 empty] | 6 | 0 | 3 | 0.15772 |  |  | 0 | 0
| 75/60 | 75 | 15 | 60 |  | 4 |  |  | РС20-12 | S | 20-32 | 20 | 22.6199 | 191 |  | 80 | [5 empty] | 7 | 0 | 4 | -0.016616 |  |  | 0 | 0
| 70/40 | 70 | 30 | 40 |  |  |  |  | РС25-9 | L | 25-32 | 25 | 7.8518 | 300 |  | 100 | [5 empty] | 8 | 0 | 5 | 0.00081215 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | РС25-18 | S | 25-32 | 25 | 7.8518 | 300 |  | 150 | [5 empty] | 9 | 1 | -9 | 0.00028319 |  |  | -6.3726e-08 | -2.5347e-08
| Возможные температурные графики системы ГВС |  |  |  |  | 5 |  |  | РС32-15 | L | 32-32 | 32 | 0 | 128 |  | 200 | [5 empty] | 10 | 1 | -7 | -0.00060706 |  |  | 8.8325e-07 | 4.3119e-07
| График | Темпер.ГВС | Дельта | Темпер.циркуляции |  | 6 |  |  | РС32-30 | S | 32-32 | 32 | 0 | 128 | [7 empty] | 11 | 1 | -1 | -0.01899 |  |  | 0.0074683 | 0.0067411
| 75/60 | 75 | 15 | 60 | GrafikGVS | 7 | 40 | 8 | РС20-6 | L | 20-40 | 20 | 36.8699 | 191 |  | InterpolCoeff | [5 empty] | 12 | 1 | 0 | -0.03253 |  |  | 0.03253 | 0.03253
| 70/40 | 70 | 30 | 40 |  | 8 |  |  | РС20-12 | S | 20-40 | 20 | 36.8699 | 191 |  | Интерполяционные коэффициенты | [5 empty] | 13 | 1 | 1 | -0.021842 |  |  | 0.055538 | 0.061529
| 72/44 | 72 | 28 | 44 |  |  |  |  | РС25-9 | L | 25-40 | 25 | 13.3677 | 300 |  | 20 | 0.00023193 | 0.0097026 | -0.00039441 |  |  | 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 |  |  | 0.0008687 | 0.0011812
| 65/55 | 65 | 10 | 55 | TemperGrafikGVS |  |  |  | РС25-18 | S | 25-40 | 25 | 13.3677 | 300 |  | 25 | 0.0017598 | 0.0025531 | -4.4911e-05 |  |  | 15 | 2 | -3 | -0.00047184 |  |  | 0.00040515 | 0.00029846
| 65/40 | 65 | 25 | 40 |  | 9 |  |  | РС32-15 | L | 32-40 | 32 | 15.1893 | 256 |  | 32 | 0.0017598 | 0.0025531 | -4.4911e-05 |  |  | 16 | 2 | 0 | -0.00030002 |  |  | 0.0042353 | 0.0042425
| 60/50 | 60 | 10 | 50 |  | 10 |  |  | РС32-30 | S | 32-40 | 32 | 15.1893 | 256 |  | 40 | 0.0011764 | 0.0013939 | 3.108e-06 |  |  | 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 |  |  | -0.0017109 | -0.0018986
| 55/40 | 55 | 15 | 40 | TemperGVS | 11 |  |  | РС40-22 | L | 40-40 | 40 | 0 | 200 |  | 50 | 0.0011764 | 0.0013939 | 3.108e-06 |  |  | 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 |  |  | 0.0010245 | 0.0013954
| 65/35 | 65 | 30 | 35 |  | 12 |  |  | РС40-45 | S | 40-40 | 40 | 0 | 200 |  | 65 | 0.00062315 | 0.0017424 | -4.1803e-05 |  |  | 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 |  |  | 7.9701e-08 | 4.5549e-07
| Характеристики Питерфлоу РС |  |  |  |  | 13 | 50 | 10 | РС20-6 | L | 20-50 | 20 | 36.8699 | 191 |  | 80 | 0.00062315 | 0.0017424 | -4.1803e-05 |  |  | 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 |  |  | 0.00011326 | 7.544e-05
| Тип | Qt2 | Qt1 | Qmax |  | 14 |  |  | РС20-12 | S | 20-50 | 20 | 36.8699 | 191 |  | 100 | 0.00051587 | 0.0011226 | -2.7778e-06 |  |  | 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 |  |  | 0.00042255 | 0.00042397
0.032 | РС20-12А | 0.08 | 0.12 | 12 | ParamPiterflow |  |  |  | РС25-9 | L | 25-50 | 25 | 18.6801 | 300 | [7 empty] | 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 |  |  | 3.4423e-05 | 6.3861e-05
0.019 | РС20-12В | 0.048 | 0.12 | 12 |  |  |  |  | РС25-18 | S | 25-50 | 25 | 18.6801 | 300 | [7 empty] | 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 |  |  | 2.9675e-05 | 1.7871e-05
0.019 | РС20-12С | 0.027 | 0.12 | 12 |  | 15 |  |  | РС32-15 | L | 32-50 | 32 | 22.6199 | 256 |  | Эквивал. Ду с учетом закругления граней. Для Ду20,32 R=1, Ду50...100 R=5, | [5 empty] | 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 |  |  | 0.00014179 | 0.0001161
0.016 | РС20-6А | 0.04 | 0.06 | 6 |  | 16 |  |  | РС32-30 | S | 32-50 | 32 | 22.6199 | 256 |  | 20 | 50 | 80 | 100 |  |  | 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 |  |  | 2.2796e-06 | 6.3816e-06
0.01 | РС20-6В | 0.024 | 0.06 | 6 |  | 17 |  |  | РС40-22 | L | 40-50 | 40 | 9.5273 | 360 |  | 12.0252 | 32.23 | 51.4913 | 57.8372 |  |  | 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 |  |  | 2.8774e-06 | 1.2765e-06
0.01 | РС20-6С | 0.013 | 0.06 | 6 |  | 18 |  |  | РС40-45 | S | 40-50 | 40 | 9.5273 | 360 | [7 empty] | 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 |  |  | 3.095e-07 | 1.0149e-07
0.048 | РС25-18А | 0.12 | 0.18 | 18 |  | 19 |  |  | РС50-36 | L | 50-50 | 50 | 0 | 153 | [7 empty] | 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 |  |  | 4.5019e-06 | 2.4636e-06
0.029 | РС25-18В | 0.072 | 0.18 | 18 |  | 20 |  |  | РС50-72 | S | 50-50 | 50 | 0 | 153 |  |  | -0.0001 | 0.00036 | 0 |  |  | 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 |  |  | 2.3982e-12 | 1.2715e-13
0.029 | РС25-18С | 0.04 | 0.18 | 18 |  |  | 65 | 10 | РС25-9 | L | 25-65 | 25 | 26.481 | 300 | [7 empty] | 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 |  |  | -4.2615e-13 | -1.8471e-14
0.024 | РС25-9А | 0.06 | 0.09 | 9 |  |  |  |  | РС25-18 | S | 25-65 | 25 | 26.481 | 300 | [7 empty] | 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 |  |  | -1.7586e-13 | -3.759e-15
0.014 | РС25-9В | 0.036 | 0.09 | 9 |  | 21 |  |  | РС32-15 | L | 32-65 | 32 | 33.3985 | 256 | [7 empty] | 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 |  |  | 2.2911e-13 | 4.4277e-15
0.014 | РС25-9С | 0.02 | 0.09 | 9 |  | 22 |  |  | РС32-30 | S | 32-65 | 32 | 33.3985 | 256 | [7 empty] | 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 |  |  | -1.0026e-13 | -1.752e-15
0.08 | РС32-30А | 0.2 | 0.3 | 30 |  | 23 |  |  | РС40-22 | L | 40-65 | 40 | 20.2493 | 360 | [7 empty] | 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 |  |  | 1.4743e-14 | 2.3292e-16
0.048 | РС32-30В | 0.067 | 0.3 | 30 |  | 24 |  |  | РС40-45 | S | 40-65 | 40 | 20.2493 | 360 | [9 empty] | R | 0.46153 |  |  | 0.10111 | 0.10673
0.048 | РС32-30С | 0.2 | 0.3 | 30 |  | 25 |  |  | РС50-36 | L | 50-65 | 50 | 12.231 | 353 |  | Ду тр-да (для контроля)
0.04 | РС32-15А | 0.1 | 0.15 | 15 |  | 26 |  |  | РС50-72 | S | 50-65 | 50 | 12.231 | 353 |  | 20
0.024 | РС32-15В | 0.06 | 0.15 | 15 |  | 27 |  |  | РС65-60 | L | 65-65 | 65 | 0 | 200 |  | 25 |  | TypePFlow
0.024 | РС32-15С | 0.033 | 0.15 | 15 |  |  |  |  | РС65-120 | S | 65-65 | 65 | 0 | 200 |  | 32 |  | Тип | Ду, мм | К-т сопр | Длина, мм
0.059 | РС40-22А | 0.15 | 0.22 | 22 |  | 28 | 80 | 10 | РС32-15 | L | 32-80 | 32 | 25.75 | 256 |  | 40 |  | РС20-12М | 20 | 0.018695 | 140
0.035 | РС40-22В | 0.09 | 0.22 | 22 |  | 29 |  |  | РС32-30 | S | 32-80 | 32 | 25.75 | 256 |  | 50 |  | РС20-12С | 20 | 0.01657 | 111
0.035 | РС40-22С | 0.05 | 0.22 | 22 |  | 30 |  |  | РС40-22 | L | 40-80 | 40 | 29.8628 | 360 |  | 65 |  | РС20-12Ф | 20 | 0.018128 | 155
0.12 | РС40-45А | 0.3 | 0.45 | 45 |  | 31 |  |  | РС40-45 | S | 40-80 | 40 | 29.8628 | 360 |  | 80 |  | РС20-6М | 20 | 0.03654 | 140
0.072 | РС40-45В | 0.18 | 0.45 | 45 |  | 32 |  |  | РС50-36 | L | 50-80 | 50 | 22.6199 | 353 |  | 100 |  | РС20-6С | 20 | 0.039939 | 111
0.072 | РС40-45С | 0.1 | 0.45 | 45 |  | 33 |  |  | РС50-72 | S | 50-80 | 50 | 22.6199 | 353 |  | 125 |  | РС20-6Ф | 20 | 0.037956 | 155
0.19 | РС50-72А | 0.48 | 0.72 | 72 |  | 34 |  |  | РС65-60 | L | 65-80 | 65 | 11.4212 | 440 |  | 150 |  | РС25-18С | 25 | 0.031598 | 111
0.12 | РС50-72В | 0.288 | 0.72 | 72 |  |  |  |  | РС65-120 | S | 65-80 | 80 | 11.4212 | 440 |  | 200 |  | РС25-18Ф | 25 | 0.0022975 | 200
0.12 | РС50-72С | 0.16 | 0.72 | 72 |  | 35 |  |  | РС80-90 | L | 80-80 | 80 | 0 | 200 |  | 250 |  | РС25-9С | 25 | 0.055769 | 111
0.1 | РС50-36А | 0.24 | 0.36 | 36 |  |  |  |  | РС80-180 | S | 80-80 | 80 | 0 | 200 |  | 300 |  | РС25-9Ф | 25 | 0.003399 | 200
0.058 | РС50-36В | 0.144 | 0.36 | 36 |  | 36 | 100 | 10 | РС40-22 | L | 40-100 | 40 | 41.1121 | 360 |  | 350 |  | РС32-15М | 32 | 0.0027193 | 170
0.058 | РС50-36С | 0.08 | 0.36 | 36 |  | 37 |  |  | РС40-45 | S | 40-100 | 40 | 41.1121 | 360 |  | 400 |  | РС32-15С | 32 | 0.0027192 | 128
0.16 | РС65-60А | 0.4 | 0.6 | 60 |  | 38 |  |  | РС50-36 | L | 50-100 | 50 | 34.708 | 353 |  |  |  | РС32-15Ф | 32 | 0.0029749 | 200
0.1 | РС65-60В | 0.24 | 0.6 | 60 |  | 39 |  |  | РС50-72 | S | 50-100 | 50 | 34.708 | 353 |  |  |  | РС32-30М | 32 | 0.0014163 | 170
0.1 | РС65-60С | 0.133 | 0.6 | 60 |  | 40 |  |  | РС65-60 | L | 65-100 | 65 | 24.6782 | 440 |  |  |  | РС32-30С | 32 | 0.0014163 | 128
0.32 | РС65-120А | 0.8 | 1.2 | 120 |  |  |  |  | РС65-120 | S | 65-100 | 65 | 24.6782 | 440 |  |  |  | РС32-30Ф | 32 | 0.0015494 | 200
0.19 | РС65-120В | 0.48 | 1.2 | 120 |  | 41 |  |  | РС80-90 | L | 80-100 | 80 | 14.25 | 520 |  |  |  | РС40-22С | 40 | 0.0057306 | 128
0.19 | РС65-120С | 0.267 | 1.2 | 120 |  |  |  |  | РС80-180 | S | 80-100 | 80 | 14.25 | 520 |  |  |  | РС40-22Ф | 40 | 0.00042137 | 200
0.24 | РС80-90А | 0.6 | 0.9 | 90 |  | 42 |  |  | РС100-140 | L | 100-100 | 100 | 0 | 250 |  |  |  | РС40-45С | 40 | 0.0042198 | 128
0.14 | РС80-90В | 0.36 | 0.9 | 90 |  | 43 |  |  | РС100-280 | S | 100-100 | 100 | 0 | 250 |  |  |  | РС40-45Ф | 40 | 0.00027696 | 200
0.14 | РС80-90С | 0.2 | 0.9 | 90 |  | 44 | 125 | 8 | РС50-36 | L | 50-125 | 50 | 41.1121 | 353 |  |  |  | РС50-36С | 50 | 0.00036665 | 153
0.48 | РС80-180А | 1.2 | 1.8 | 180 |  | 45 |  |  | РС50-72 | S | 50-125 | 50 | 41.1121 | 353 |  |  |  | РС50-36Ф | 50 | 0.00040113 | 200
0.29 | РС80-180В | 0.72 | 1.8 | 180 |  | 46 |  |  | РС65-60 | L | 65-125 | 65 | 33.3985 | 440 |  |  |  | РС50-72С | 50 | 0.00012589 | 153
0.29 | РС80-180С | 0.4 | 1.8 | 180 |  |  |  |  | РС65-120 | S | 65-125 | 65 | 33.3985 | 440 |  |  |  | РС50-72Ф | 50 | 0.00013773 | 200
0.37 | РС100-140А | 0.933 | 1.4 | 140 |  | 47 |  |  | РС80-90 | L | 80-125 | 80 | 25.1177 | 520 |  |  |  | РС65-120Ф | 65 | 3.8132e-05 | 200
0.22 | РС100-140В | 0.56 | 1.4 | 140 |  |  |  |  | РС80-180 | S | 80-125 | 80 | 25.1177 | 520 |  |  |  | РС65-60Ф | 65 | 4.9722e-05 | 200
0.22 | РС100-140С | 0.311 | 1.4 | 140 |  | 48 |  |  | РС100-140 | L | 100-125 | 100 | 14.25 | 650 |  |  |  | РС80-180Ф | 80 | 1.2642e-05 | 200
0.75 | РС100-280А | 1.867 | 2.8 | 280 |  | 49 |  |  | РС100-280 | S | 100-125 | 100 | 14.25 | 650 |  |  |  | РС80-90Ф | 80 | 1.7704e-05 | 200
0.45 | РС100-280В | 1.12 | 2.8 | 280 |  | 50 | 150 | 7 | РС65-60 | L | 65-150 | 65 | 59.0776 | 440 |  |  |  | РС100-140Ф | 100 | 5.3827e-06 | 250
0.45 | РС100-280С | 0.62 | 2.8 | 280 |  |  |  |  | РС65-120 | S | 65-150 | 65 | 59.0776 | 440 |  |  |  | РС100-280Ф | 100 | 3.8546e-06 | 250
1.7 | РС150-630А | 4.2 | 6.3 | 630 |  | 51 |  |  | РС80-90 | L | 80-150 | 80 | 30.137 | 520 |  |  |  | РС150-630Ф | 150 | 4.52e-07 | 328
1 | РС150-630В | 2.52 | 6.3 | 630 |  |  |  |  | РС80-180 | S | 80-150 | 80 | 30.137 | 520 |  |  |  | РС200-1000Ф | 200 | 9.9e-08 | 358
1 | РС150-630С | 1.4 | 6.3 | 630 |  | 52 |  |  | РС100-140 | L | 100-150 | 100 | 21.7711 | 650
2.7 | РС200-1000А | 6.67 | 10 | 1000 |  | 53 |  |  | РС100-280 | S | 100-150 | 100 | 21.7711 | 650
1.6 | РС200-1000В | 4 | 10 | 1000 |  | 54 |  |  | РС150-630 | S | 150-150 | 150 | 0 | 328
1.6 | РС200-1000С | 2.22 | 10 | 1000 |  | 55 | 200 | 6 | РС80-90 | L | 80-200 | 80 | 64.5513 | 520
[9 empty] | РС80-180 | S | 80-200 | 80 | 64.5513 | 520
[6 empty] | 56 |  |  | РС100-140 | L | 100-200 | 100 | 55.5171 | 650
[6 empty] | 57 |  |  | РС100-280 | S | 100-200 | 100 | 55.5171 | 650
[9 empty] | РС150-630 | S | 150-200 | 150 | 20.2493 | 928
[6 empty] | 58 |  |  | РС200-1000 | S | 200-200 | 200 | 0 | 358
[6 empty] | 59 | 250 | 4 | РС100-140 | L | 100-250 | 100 | 56.3572 | 650
[6 empty] | 60 |  |  | РС100-280 | S | 100-250 | 100 | 56.3572 | 650
[9 empty] | РС150-630 | S | 150-250 | 150 | 31.0482 | 928
[6 empty] | 61 |  |  | РС200-1000 | S | 200-250 | 200 | 15.8143 | 1158
[6 empty] | 62 | 300 | 2 | РС150-630 | S | 150-300 | 150 | 56.3572 | 920
[9 empty] | РС200-1000 | S | 200-300 | 200 | 31.0482 | 1158
[7 empty] | 350 | 2 | РС150-630 | S | 150-350 | 150 | 48.8879 | 928
[9 empty] | РС200-1000 | S | 200-350 | 200 | 37.6494 | 1158
[6 empty] | 63 | 400 | 1 | РС200-1000 | S | 200-400 | 200 | 48.8879 | 1158
* Длина прямого участка вычисляется как (2+2)*Ду+Lрасходомера если есть переходы и Lрасходомера - если нет
РС50-36-А-C
РС50-36-А-C
Тр1 ДУ80
Тр2 ДУ80

## Схема 2_вар.1
Выбор расходомеров Питерфлоу на узле учета тепловой энергии | [11 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 21 | 5 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 5 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 5 | 3 | Результат
[9 empty] | Подающий тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС32-15-А-C | РС32-15А
по адресу: | [8 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 20-50 | РС20-6 | 20 | 36.8699 | 5.3767 | 666193.2884 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.039939 | 0.037956 | 1.2151 | 1.4768 | 1.4035 | 2.6919 | 2.6186 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0 |  |  | 5
[9 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | РС20-12 | 20 | 36.8699 | 5.3767 | 666193.2884 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.01657 | 0.018128 | 1.2151 | 0.61272 | 0.67032 | 1.8278 | 1.8854 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 | V0 | 2.1003
[9 empty] | ДУ1 | 50 |  | 3 | 25-50 | РС25-9 | 25 | 18.6801 | 3.4411 | 532954.6307 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.055769 | 0.003399 | 0.27333 | 2.0622 | 0.12569 | 2.3355 | 0.39902 | 0.06 | 0.036 | 0.02 | 9 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1 | dP м.в.ст | 0.18447 | 0.18447
[9 empty] | Gmax | 6.0809 |  | 4 | 25-50 | РС25-18 | 25 | 18.6801 | 3.4411 | 532954.6307 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.031598 | 0.0022975 | 0.27333 | 1.1684 | 0.084954 | 1.4417 | 0.35829 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1
[9 empty] | Gmin | 1.4972 |  | 5 | 32-50 | РС32-15 | 32 | 22.6199 | 2.1003 | 416370.8052 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.083921 | 0.10055 | 0.11 | 0.18447 | 0.19392 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[9 empty] | Кин.вязк. | 1.6141e-07 |  | 6 | 32-50 | РС32-30 | 32 | 22.6199 | 2.1003 | 416370.8052 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.083921 | 0.052369 | 0.057293 | 0.13629 | 0.14121 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[9 empty] | Скорость V1, м/с | 0.86027 |  | 7 | 40-50 | РС40-22 | 40 | 9.5273 | 1.3442 | 333096.6442 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.023457 | 0.2119 | 0.015581 | 0.23536 | 0.039038 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[12 empty] | 8 | 40-50 | РС40-45 | 40 | 9.5273 | 1.3442 | 333096.6442 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.023457 | 0.15604 | 0.010241 | 0.17949 | 0.033698 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[12 empty] | 9 | 50-50 | РС50-36 | 50 | 0 | 0.86027 | 266477.3153 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.0057109 | 0.013558 | 0.014833 | 0.019269 | 0.020543 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[12 empty] | 10 | 50-50 | РС50-72 | 50 | 0 | 0.86027 | 266477.3153 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.0057109 | 0.004655 | 0.0050927 | 0.010366 | 0.010804 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
анализ на Ду1=Ду2
[12 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 21 | 5 | первое вхождение по потерям и классу |  | 5 | 5 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 5 | 3 | Результат
[9 empty] | Обратный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС32-15-А-C | РС32-15А
[9 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 20-50 | РС20-6 | 20 | 36.8699 | 5.0423 | 251654.2137 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.039939 | 0.037956 | 1.0686 | 1.2988 | 1.2343 | 2.3675 | 2.303 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0
[9 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | РС20-12 | 20 | 36.8699 | 5.0423 | 251654.2137 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.01657 | 0.018128 | 1.0686 | 0.53887 | 0.58954 | 1.6075 | 1.6582 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 | V0 | 1.9696
[9 empty] | ДУ1 | 50 |  | 3 | 25-50 | РС25-9 | 25 | 18.6801 | 3.227 | 201323.3709 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.055769 | 0.003399 | 0.24039 | 1.8136 | 0.11054 | 2.054 | 0.35093 | 0.06 | 0.036 | 0.02 | 9 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1 | dP м.в.ст | 0.16224
[9 empty] | Gmax | 5.7027 |  | 4 | 25-50 | РС25-18 | 25 | 18.6801 | 3.227 | 201323.3709 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.031598 | 0.0022975 | 0.24039 | 1.0276 | 0.074715 | 1.268 | 0.31511 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1
[9 empty] | Gmin | 1.404 |  | 5 | 32-50 | РС32-15 | 32 | 22.6199 | 1.9696 | 157283.8835 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.073806 | 0.08843 | 0.096745 | 0.16224 | 0.17055 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[9 empty] | Кин.вязк. | 4.0073e-07 |  | 6 | 32-50 | РС32-30 | 32 | 22.6199 | 1.9696 | 157283.8835 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.073806 | 0.046057 | 0.050388 | 0.11986 | 0.12419 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[9 empty] | Скорость V1, м/с | 0.80676 |  | 7 | 40-50 | РС40-22 | 40 | 9.5273 | 1.2606 | 125827.1068 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.02063 | 0.18636 | 0.013703 | 0.20699 | 0.034333 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[12 empty] | 8 | 40-50 | РС40-45 | 40 | 9.5273 | 1.2606 | 125827.1068 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.02063 | 0.13723 | 0.0090068 | 0.15786 | 0.029636 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[12 empty] | 9 | 50-50 | РС50-36 | 50 | 0 | 0.80676 | 100661.6855 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.0050226 | 0.011924 | 0.013045 | 0.016946 | 0.018067 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[12 empty] | 10 | 50-50 | РС50-72 | 50 | 0 | 0.80676 | 100661.6855 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.0050226 | 0.004094 | 0.0044789 | 0.0091166 | 0.0095015 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
Исходные данные
|  | Отопление+вентиляция |  |  | ГВС | [6 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 13 | 2 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 2 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 2 | 2 | Результат
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | Тр-д ГВС | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС20-12-А-C | РС20-12А | РС32-15-А-C
Температурный график |  | 150/70 |  |  | 70 |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 8 | 1 | 20-40 | РС20-6 | 20 | 36.8699 | 2.7821 | 138849.8276 | 0.05299 | 0.019637 | 0.4559 | 0.019637 | 0.039939 | 0.037956 | 0.27896 | 0.3954 | 0.37577 | 0.67436 | 0.65472 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 |  |  | 2
Допустимые потери, м.в.ст |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-40 | РС20-12 | 20 | 36.8699 | 2.7821 | 138849.8276 | 0.05299 | 0.019637 | 0.4559 | 0.019637 | 0.01657 | 0.018128 | 0.27896 | 0.16405 | 0.17947 | 0.443 | 0.45843 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1 | V0 | 2.7821
ДУ трубопровода, мм |  | 50 | 50 |  | 40 |  |  |  | ДУ1 | 40 |  | 3 | 25-40 | РС25-9 | 25 | 13.3677 | 1.7805 | 111079.8621 | 0.04856 | 0.044194 | 0.081474 | 0.044194 | 0.055769 | 0.003399 | 0.058833 | 0.55212 | 0.033651 | 0.61095 | 0.092484 | 0.06 | 0.036 | 0.02 | 9 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1 | dP м.в.ст | 0.443 | 0.443
Рабочее давление, кгс/см2 |  | 7 | 5 |  | 4 |  |  |  | Gmax | 3.1464 |  | 4 | 25-40 | РС25-18 | 25 | 13.3677 | 1.7805 | 111079.8621 | 0.04856 | 0.044194 | 0.081474 | 0.044194 | 0.031598 | 0.0022975 | 0.058833 | 0.31283 | 0.022745 | 0.37166 | 0.081578 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[9 empty] | Gmin | 0.12586 |  | 5 | 32-40 | РС32-15 | 32 | 15.1893 | 1.0867 | 86781.1423 | 0.044277 | 0.024724 | 0.033414 | 0.024724 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.015649 | 0.026921 | 0.029452 | 0.042569 | 0.045101 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
Справочные данные | [8 empty] | Кин.вязк. | 4.0073e-07 |  | 6 | 32-40 | РС32-30 | 32 | 15.1893 | 1.0867 | 86781.1423 | 0.044277 | 0.024724 | 0.033414 | 0.024724 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.015649 | 0.014021 | 0.015339 | 0.02967 | 0.030988 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 0 | 1 | 0 | В | 1 | 1
Выбранный расходомер и характеристики |  | РС32-15-А-C | РС32-15-А-C |  | РС20-12-А-C |  |  |  | Скорость V1, м/с | 0.69552 |  | 7 | 40-40 | РС40-22 | 40 | 0 | 0.69552 | 69424.9138 | 0.040875 | 0 | 0 | 0 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.0040312 | 0.056733 | 0.0041716 | 0.060765 | 0.0082028 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 0 | 1 | 1 | В | 1 | 1
- Максимальный расход Qmax, м3/ч |  | 15 | 15 |  | 12 | [6 empty] | 8 | 40-40 | РС40-45 | 40 | 0 | 0.69552 | 69424.9138 | 0.040875 | 0 | 0 | 0 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.0040312 | 0.041777 | 0.0027419 | 0.045808 | 0.0067731 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 0 | 0 | 1 | С | 1 | 1
- Переходный расход Qt1, м3/ч |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.12 | [6 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Переходный расход Qt2, м3/ч |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.08 | [6 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Расчётные данные
Расход максимальный, т/ч |  | 5.5769 | 5.5769 |  | 3.0769
Расход минимальный, т/ч |  | 1.3731 | 1.3731 |  | 0.12308
Температура, град С |  | 150 | 70 |  | 70
Плотность воды, кг/м3 |  | 917.1262 | 977.9504 |  | 977.9073
Объемный расход максимальный, м3/ч |  | 6.0809 | 5.7027 |  | 3.1464
Объемный расход минимальный, м3/ч |  | 1.4972 | 1.404 |  | 0.12586
Скорость в трубопроводе, м/с |  | 0.86027 | 0.80676 |  | 0.69552
Скорость на измерительном участке, м/с |  | 2.1003 | 1.9696 |  | 2.7821
Потеря давления на сужении/расширении, м.в.ст |  | 0.18447 | 0.16224 |  | 0.443
| Кинематическая вязкость воды | 1.6141e-07 | 4.0073e-07 |  | 4.0073e-07
|  | Тр1 ДУ50 | Тр2 ДУ50 |  | Тр3 ДУ40
|  | Тр-д 1 | Тр-д 2 |  | Тр-д 2
| град К | 423.15 | 343.15 |  | 343.15
| Р, МПа | 0.68647 | 0.49033 |  | 0.39227
| t= | 3.2754 | 4.039 |  | 4.039
| p= | 0.041528 | 0.029663 |  | 0.023731
| m3/kg | 1.0904 | 1.0225 |  | 1.0226
|  | 917.1262 | 977.9504 |  | 977.9073
| i | Ii | Ji | ni |  | gp | gp | gp
| 1 | 0 | -2 | 0.14633 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | -1 | -0.84548 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | -3.7564 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 1 | 3.3855 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 2 | -0.95792 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 3 | 0.15772 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 4 | -0.016616 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 5 | 0.00081215 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | 1 | -9 | 0.00028319 |  | -4.3627e-07 | -2.5347e-08 | -2.5347e-08
| 10 | 1 | -7 | -0.00060706 |  | 3.9434e-06 | 4.3119e-07 | 4.3119e-07
| 11 | 1 | -1 | -0.01899 |  | 0.009248 | 0.0067411 | 0.0067411
| 12 | 1 | 0 | -0.03253 |  | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253
| 13 | 1 | 1 | -0.021842 |  | 0.044851 | 0.061529 | 0.061529
| 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 |  | 0.0004575 | 0.0011812 | 0.0011812
| 15 | 2 | -3 | -0.00047184 |  | 0.0007693 | 0.00029846 | 0.00029871
| 16 | 2 | 0 | -0.00030002 |  | 0.0042353 | 0.0042425 | 0.004246
| 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 |  | -0.0013816 | -0.0018986 | -0.0019002
| 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 |  | 0.00053955 | 0.0013954 | 0.0013966
| 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 |  | 2.1058e-09 | 4.5549e-07 | 4.5588e-07
| 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 |  | 0.00026632 | 7.544e-05 | 7.5567e-05
| 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 |  | 0.00042255 | 0.00042397 | 0.00042469
| 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 |  | 9.5476e-06 | 6.3861e-05 | 6.3968e-05
| 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 |  | 8.6402e-05 | 1.7871e-05 | 1.7916e-05
| 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 |  | 0.00021741 | 0.0001161 | 0.0001164
| 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 |  | 2.6891e-07 | 6.3816e-06 | 6.3976e-06
| 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 |  | 1.5908e-05 | 1.2765e-06 | 1.2808e-06
| 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 |  | 3.249e-06 | 1.0149e-07 | 1.0208e-07
| 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 |  | 1.6231e-05 | 2.4636e-06 | 2.4781e-06
| 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 |  | 1.1799e-09 | 1.2715e-13 | 1.293e-13
| 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 |  | -3.215e-10 | -1.8471e-14 | -1.8815e-14
| 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 |  | -5.9234e-10 | -3.759e-15 | -3.8483e-15
| 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 |  | 9.5557e-10 | 4.4277e-15 | 4.5367e-15
| 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 |  | -5.1783e-10 | -1.752e-15 | -1.7966e-15
| 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 |  | 9.4287e-11 | 2.3292e-16 | 2.3905e-16
|  |  | R | 0.46153 |  | 0.09229 | 0.10673 | 0.10673
РС32-15-А-C
РС32-15-А-C
Тр1 ДУ50
Тр2 ДУ50
РС20-12-А-C
Тр3 ДУ40

## Схема 2_вар.2
Выбор расходомеров Питерфлоу на узле учета тепловой энергии | [11 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 41 | 1 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 1 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 1 | 2 | Результат
[9 empty] | Подающий тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС32-15-А-C | РС32-15А
по адресу: | [8 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 32-80 | РС32-15 | 32 | 25.75 | 3.0781 | 504440.733 | 0.044277 | 0.024203 | 0.35685 | 0.024203 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.28123 | 0.21597 | 0.23628 | 0.4972 | 0.5175 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 0 |  |  | 1
[9 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 32-80 | РС32-30 | 32 | 25.75 | 3.0781 | 504440.733 | 0.044277 | 0.024203 | 0.35685 | 0.024203 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.28123 | 0.11248 | 0.12306 | 0.39371 | 0.40429 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1 | V0 | 3.0781
[9 empty] | ДУ1 | 80 |  | 3 | 40-80 | РС40-22 | 40 | 29.8628 | 1.97 | 403552.5864 | 0.040875 | 0.01859 | 0.34493 | 0.01859 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.10792 | 0.45514 | 0.033466 | 0.56306 | 0.14139 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1 | dP м.в.ст | 0.4972 | 0.4972
[9 empty] | Gmax | 8.912 |  | 4 | 40-80 | РС40-45 | 40 | 29.8628 | 1.97 | 403552.5864 | 0.040875 | 0.01859 | 0.34493 | 0.01859 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.10792 | 0.33515 | 0.021997 | 0.44307 | 0.12992 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[9 empty] | Gmin | 4.456 |  | 5 | 50-80 | РС50-36 | 50 | 22.6199 | 1.2608 | 322842.0691 | 0.037851 | 0.020444 | 0.15893 | 0.020444 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.028455 | 0.029121 | 0.031859 | 0.057576 | 0.060314 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[9 empty] | Кин.вязк. | 1.9526e-07 |  | 6 | 50-80 | РС50-72 | 50 | 22.6199 | 1.2608 | 322842.0691 | 0.037851 | 0.020444 | 0.15893 | 0.020444 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.028455 | 0.0099986 | 0.010939 | 0.038454 | 0.039394 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[9 empty] | Скорость V1, м/с | 0.49249 |  | 7 | 65-80 | РС65-60 | 65 | 11.4212 | 0.74603 | 248340.0532 | 0.034705 | 0.024598 | 0.020783 | 0.024598 | #N/A | 4.9722e-05 | 0.0059229 | #N/A | 0.0039491 | #N/A | 0.009872 | 0.4 | 0.24 | 0.133 | 60 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[12 empty] | 8 | 65-80 | РС65-120 | 80 | 11.4212 | 0.49249 | 201776.2932 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 3.8132e-05 | 0.0016064 | #N/A | 0.0030286 | #N/A | 0.004635 | 0.8 | 0.48 | 0.267 | 120 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[12 empty] | 9 | 80-80 | РС80-90 | 80 | 0 | 0.49249 | 201776.2932 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1.7704e-05 | 0.0016064 | #N/A | 0.0014061 | #N/A | 0.0030125 | 0.6 | 0.36 | 0.2 | 90 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[12 empty] | 10 | 80-80 | РС80-180 | 80 | 0 | 0.49249 | 201776.2932 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1.2642e-05 | 0.0016064 | #N/A | 0.0010041 | #N/A | 0.0026105 | 1.2 | 0.72 | 0.4 | 180 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
анализ на Ду1=Ду2
[12 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 41 | 1 | первое вхождение по потерям и классу |  | 1 | 1 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 1 | 1 | Результат
[9 empty] | Обратный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС32-15-А-C | РС32-15А
[9 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 32-80 | РС32-15 | 32 | 25.75 | 2.9418 | 234917.5425 | 0.044277 | 0.024203 | 0.35685 | 0.024203 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.25688 | 0.19727 | 0.21582 | 0.45415 | 0.4727 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[9 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 32-80 | РС32-30 | 32 | 25.75 | 2.9418 | 234917.5425 | 0.044277 | 0.024203 | 0.35685 | 0.024203 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.25688 | 0.10275 | 0.11241 | 0.35963 | 0.36929 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1 | V0 | 2.9418
[9 empty] | ДУ1 | 80 |  | 3 | 40-80 | РС40-22 | 40 | 29.8628 | 1.8828 | 187934.034 | 0.040875 | 0.01859 | 0.34493 | 0.01859 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.098578 | 0.41574 | 0.030569 | 0.51431 | 0.12915 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1 | dP м.в.ст | 0.45415
[9 empty] | Gmax | 8.5174 |  | 4 | 40-80 | РС40-45 | 40 | 29.8628 | 1.8828 | 187934.034 | 0.040875 | 0.01859 | 0.34493 | 0.01859 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.098578 | 0.30614 | 0.020092 | 0.40471 | 0.11867 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[9 empty] | Gmin | 4.2587 |  | 5 | 50-80 | РС50-36 | 50 | 22.6199 | 1.205 | 150347.2272 | 0.037851 | 0.020444 | 0.15893 | 0.020444 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.025992 | 0.0266 | 0.029101 | 0.052591 | 0.055092 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[9 empty] | Кин.вязк. | 4.0073e-07 |  | 6 | 50-80 | РС50-72 | 50 | 22.6199 | 1.205 | 150347.2272 | 0.037851 | 0.020444 | 0.15893 | 0.020444 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.025992 | 0.0091329 | 0.0099917 | 0.035125 | 0.035983 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[9 empty] | Скорость V1, м/с | 0.47069 |  | 7 | 65-80 | РС65-60 | 65 | 11.4212 | 0.713 | 115651.7132 | 0.034705 | 0.024598 | 0.020783 | 0.024598 | #N/A | 4.9722e-05 | 0.0054101 | #N/A | 0.0036072 | #N/A | 0.0090173 | 0.4 | 0.24 | 0.133 | 60 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[12 empty] | 8 | 65-80 | РС65-120 | 80 | 11.4212 | 0.47069 | 93967.017 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 3.8132e-05 | 0.0014673 | #N/A | 0.0027664 | #N/A | 0.0042337 | 0.8 | 0.48 | 0.267 | 120 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[12 empty] | 9 | 80-80 | РС80-90 | 80 | 0 | 0.47069 | 93967.017 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1.7704e-05 | 0.0014673 | #N/A | 0.0012844 | #N/A | 0.0027517 | 0.6 | 0.36 | 0.2 | 90 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[12 empty] | 10 | 80-80 | РС80-180 | 80 | 0 | 0.47069 | 93967.017 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1.2642e-05 | 0.0014673 | #N/A | 0.00091714 | #N/A | 0.0023845 | 1.2 | 0.72 | 0.4 | 180 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
Исходные данные
|  | Отопление+вентиляция |  |  | ГВС | [6 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 13 | 1 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 1 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 1 | 1 | Результат
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 0.5 |  |  | 0.0246 |  |  |  | Тр-д ГВС | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС20-6-С-C | РС20-6С
Температурный график |  | 130/70 |  |  | 60 |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 8 | 1 | 20-40 | РС20-6 | 20 | 36.8699 | 0.40184 | 17236.7019 | 0.05299 | 0.019637 | 0.4559 | 0.019637 | 0.039939 | 0.037956 | 0.0058199 | 0.0082492 | 0.0078396 | 0.014069 | 0.013659 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | 0 | 0 | 1 | С | 1 | 1 |  |  | 1
Допустимые потери, м.в.ст |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-40 | РС20-12 | 20 | 36.8699 | 0.40184 | 17236.7019 | 0.05299 | 0.019637 | 0.4559 | 0.019637 | 0.01657 | 0.018128 | 0.0058199 | 0.0034225 | 0.0037443 | 0.0092423 | 0.0095641 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0 | V0 | 0.40184
ДУ трубопровода, мм |  | 80 | 80 |  | 40 |  |  |  | ДУ1 | 40 |  | 3 | 25-40 | РС25-9 | 25 | 13.3677 | 0.25718 | 13789.3616 | 0.04856 | 0.044194 | 0.081474 | 0.044194 | 0.055769 | 0.003399 | 0.0012274 | 0.011519 | 0.00070205 | 0.012746 | 0.0019295 | 0.06 | 0.036 | 0.02 | 9 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0 | dP м.в.ст | 0.014069 | 0.014069
Рабочее давление, кгс/см2 |  | 7 | 5 |  | 5 |  |  |  | Gmax | 0.45447 |  | 4 | 25-40 | РС25-18 | 25 | 13.3677 | 0.25718 | 13789.3616 | 0.04856 | 0.044194 | 0.081474 | 0.044194 | 0.031598 | 0.0022975 | 0.0012274 | 0.0065265 | 0.00047453 | 0.0077539 | 0.001702 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0
[9 empty] | Gmin | 0.018179 |  | 5 | 32-40 | РС32-15 | 32 | 15.1893 | 0.15697 | 10772.9387 | 0.044277 | 0.024724 | 0.033414 | 0.024724 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.00032648 | 0.00056164 | 0.00061445 | 0.00088812 | 0.00094093 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0
Справочные данные | [8 empty] | Кин.вязк. | 4.6626e-07 |  | 6 | 32-40 | РС32-30 | 32 | 15.1893 | 0.15697 | 10772.9387 | 0.044277 | 0.024724 | 0.033414 | 0.024724 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.00032648 | 0.00029252 | 0.00032003 | 0.000619 | 0.0006465 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0
Выбранный расходомер и характеристики |  | РС32-15-А-C | РС32-15-А-C |  | РС20-6-С-C |  |  |  | Скорость V1, м/с | 0.10046 |  | 7 | 40-40 | РС40-22 | 40 | 0 | 0.10046 | 8618.351 | 0.040875 | 0 | 0 | 0 | 0.0057306 | 0.00042137 | 8.4102e-05 | 0.0011836 | 8.7031e-05 | 0.0012677 | 0.00017113 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0
- Максимальный расход Qmax, м3/ч |  | 15 | 15 |  | 6 | [6 empty] | 8 | 40-40 | РС40-45 | 40 | 0 | 0.10046 | 8618.351 | 0.040875 | 0 | 0 | 0 | 0.0042198 | 0.00027696 | 8.4102e-05 | 0.00087158 | 5.7204e-05 | 0.00095568 | 0.00014131 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0
- Переходный расход Qt1, м3/ч |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.06 | [6 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Переходный расход Qt2, м3/ч |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.013 | [6 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Расчётные данные
Расход максимальный, т/ч |  | 8.3333 | 8.3333 |  | 0.44727
Расход минимальный, т/ч |  | 4.1667 | 4.1667 |  | 0.017891
Температура, град С |  | 130 | 70 |  | 60
Плотность воды, кг/м3 |  | 935.0736 | 978.3849 |  | 984.1613
Объемный расход максимальный, м3/ч |  | 8.912 | 8.5174 |  | 0.45447
Объемный расход минимальный, м3/ч |  | 4.456 | 4.2587 |  | 0.018179
Скорость в трубопроводе, м/с |  | 0.49249 | 0.47069 |  | 0.10046
Скорость на измерительном участке, м/с |  | 3.0781 | 2.9418 |  | 0.40184
Потеря давления на сужении/расширении, м.в.ст |  | 0.4972 | 0.45415 |  | 0.014069
| Кинематическая вязкость воды | 1.9526e-07 | 4.0073e-07 |  | 4.6626e-07
|  | Тр1 ДУ80 | Тр2 ДУ80 |  | Тр3 ДУ40
|  | Тр-д 1 | Тр-д 2 |  | Тр-д 2
| град К | 403.15 | 343.15 |  | 333.15
| Р, МПа | 0.68647 | 0.49033 |  | 0.49033
| t= | 3.4379 | 4.039 |  | 4.1603
| p= | 0.041528 | 0.029663 |  | 0.029663
| m3/kg | 1.0695 | 1.0225 |  | 1.0169
|  | 935.048 | 977.9504 |  | 983.3801
| i | Ii | Ji | ni |  | gp | gp | gp
| 1 | 0 | -2 | 0.14633 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | -1 | -0.84548 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | -3.7564 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 1 | 3.3855 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 2 | -0.95792 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 3 | 0.15772 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 4 | -0.016616 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 5 | 0.00081215 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | 1 | -9 | 0.00028319 |  | -2.1983e-07 | -2.5347e-08 | -1.7347e-08
| 10 | 1 | -7 | -0.00060706 |  | 2.3139e-06 | 4.3119e-07 | 3.2105e-07
| 11 | 1 | -1 | -0.01899 |  | 0.0085698 | 0.0067411 | 0.006463
| 12 | 1 | 0 | -0.03253 |  | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253
| 13 | 1 | 1 | -0.021842 |  | 0.0484 | 0.061529 | 0.064177
| 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 |  | 0.00057493 | 0.0011812 | 0.0013404
| 15 | 2 | -3 | -0.00047184 |  | 0.00061217 | 0.00029846 | 0.00026302
| 16 | 2 | 0 | -0.00030002 |  | 0.0042353 | 0.0042425 | 0.0042425
| 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 |  | -0.0014909 | -0.0018986 | -0.0019803
| 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 |  | 0.00067804 | 0.0013954 | 0.0015834
| 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 |  | 7.6857e-09 | 4.5549e-07 | 9.3235e-07
| 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 |  | 0.00019638 | 7.544e-05 | 6.3739e-05
| 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 |  | 0.00042255 | 0.00042397 | 0.00042397
| 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 |  | 1.5078e-05 | 6.3861e-05 | 8.2231e-05
| 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 |  | 5.9041e-05 | 1.7871e-05 | 1.4476e-05
| 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 |  | 0.0001867 | 0.0001161 | 0.00010672
| 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 |  | 5.759e-07 | 6.3816e-06 | 9.7258e-06
| 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 |  | 8.6498e-06 | 1.2765e-06 | 9.112e-07
| 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 |  | 1.4058e-06 | 1.0149e-07 | 6.3842e-08
| 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 |  | 1.0278e-05 | 2.4636e-06 | 1.9133e-06
| 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 |  | 1.2962e-10 | 1.2715e-13 | 3.7466e-14
| 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 |  | -3.033e-11 | -1.8471e-14 | -5.0027e-15
| 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 |  | -3.279e-11 | -3.759e-15 | -7.5802e-16
| 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 |  | 4.9018e-11 | 4.4277e-15 | 8.5602e-16
| 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 |  | -2.4616e-11 | -1.752e-15 | -3.2474e-16
| 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 |  | 4.1533e-12 | 2.3292e-16 | 4.1391e-17
|  |  | R | 0.46153 |  | 0.095011 | 0.10673 | 0.10932
РС32-15-А-C
РС32-15-А-C
Тр1 ДУ80
Тр2 ДУ80
РС20-6-С-C
Тр3 ДУ40

## Схема 3_вар.1
Выбор расходомеров Питерфлоу на узле учета тепловой энергии | [12 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 41 | 5 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 5 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 5 | 3 | Результат
[10 empty] | Подающий тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС50-36-А-C | РС50-36А
по адресу: | [9 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 32-80 | РС32-15 | 32 | 25.75 | 4.1334 | 677391.8415 | 0.044277 | 0.024203 | 0.35685 | 0.024203 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.50713 | 0.38945 | 0.42607 | 0.89658 | 0.9332 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 |  |  | 5
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 32-80 | РС32-30 | 32 | 25.75 | 4.1334 | 677391.8415 | 0.044277 | 0.024203 | 0.35685 | 0.024203 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.50713 | 0.20284 | 0.22191 | 0.70997 | 0.72904 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 | V0 | 1.6931
[10 empty] | ДУ1 | 80 |  | 3 | 40-80 | РС40-22 | 40 | 29.8628 | 2.6454 | 541913.4732 | 0.040875 | 0.01859 | 0.34493 | 0.01859 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.19461 | 0.82074 | 0.060349 | 1.0154 | 0.25496 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1 | dP м.в.ст | 0.10382 | 0.10382
[10 empty] | Gmax | 11.9675 |  | 4 | 40-80 | РС40-45 | 40 | 29.8628 | 2.6454 | 541913.4732 | 0.040875 | 0.01859 | 0.34493 | 0.01859 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.19461 | 0.60437 | 0.039666 | 0.79898 | 0.23428 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1
[10 empty] | Gmin | 5.9837 |  | 5 | 50-80 | РС50-36 | 50 | 22.6199 | 1.6931 | 433530.7786 | 0.037851 | 0.020444 | 0.15893 | 0.020444 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.051312 | 0.052513 | 0.05745 | 0.10382 | 0.10876 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[10 empty] | Кин.вязк. | 1.9526e-07 |  | 6 | 50-80 | РС50-72 | 50 | 22.6199 | 1.6931 | 433530.7786 | 0.037851 | 0.020444 | 0.15893 | 0.020444 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.051312 | 0.01803 | 0.019725 | 0.069342 | 0.071038 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 0.66135 |  | 7 | 65-80 | РС65-60 | 65 | 11.4212 | 1.0018 | 333485.2143 | 0.034705 | 0.024598 | 0.020783 | 0.024598 | #N/A | 4.9722e-05 | 0.010681 | #N/A | 0.0071213 | #N/A | 0.017802 | 0.4 | 0.24 | 0.133 | 60 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[13 empty] | 8 | 65-80 | РС65-120 | 80 | 11.4212 | 0.66135 | 270956.7366 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 3.8132e-05 | 0.0028968 | #N/A | 0.0054613 | #N/A | 0.0083581 | 0.8 | 0.48 | 0.267 | 120 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[13 empty] | 9 | 80-80 | РС80-90 | 80 | 0 | 0.66135 | 270956.7366 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1.7704e-05 | 0.0028968 | #N/A | 0.0025355 | #N/A | 0.0054323 | 0.6 | 0.36 | 0.2 | 90 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[13 empty] | 10 | 80-80 | РС80-180 | 80 | 0 | 0.66135 | 270956.7366 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1.2642e-05 | 0.0028968 | #N/A | 0.0018106 | #N/A | 0.0047074 | 1.2 | 0.72 | 0.4 | 180 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
анализ на Ду1=Ду2
[13 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 41 | 5 | первое вхождение по потерям и классу |  | 5 | 5 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 5 | 3 | Результат
[10 empty] | Обратный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС50-36-А-C | РС50-36А
[10 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 32-80 | РС32-15 | 32 | 25.75 | 3.9504 | 315460.6999 | 0.044277 | 0.024203 | 0.35685 | 0.024203 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.46322 | 0.35573 | 0.38918 | 0.81895 | 0.8524 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 32-80 | РС32-30 | 32 | 25.75 | 3.9504 | 315460.6999 | 0.044277 | 0.024203 | 0.35685 | 0.024203 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.46322 | 0.18528 | 0.2027 | 0.6485 | 0.66592 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 | V0 | 1.6181
[10 empty] | ДУ1 | 80 |  | 3 | 40-80 | РС40-22 | 40 | 29.8628 | 2.5283 | 252368.5599 | 0.040875 | 0.01859 | 0.34493 | 0.01859 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.17776 | 0.74968 | 0.055124 | 0.92745 | 0.23289 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1 | dP м.в.ст | 0.094836
[10 empty] | Gmax | 11.4377 |  | 4 | 40-80 | РС40-45 | 40 | 29.8628 | 2.5283 | 252368.5599 | 0.040875 | 0.01859 | 0.34493 | 0.01859 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.17776 | 0.55204 | 0.036232 | 0.72981 | 0.21399 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1
[10 empty] | Gmin | 5.7189 |  | 5 | 50-80 | РС50-36 | 50 | 22.6199 | 1.6181 | 201894.8479 | 0.037851 | 0.020444 | 0.15893 | 0.020444 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.04687 | 0.047966 | 0.052476 | 0.094836 | 0.099346 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[10 empty] | Кин.вязк. | 4.0073e-07 |  | 6 | 50-80 | РС50-72 | 50 | 22.6199 | 1.6181 | 201894.8479 | 0.037851 | 0.020444 | 0.15893 | 0.020444 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.04687 | 0.016469 | 0.018018 | 0.063339 | 0.064888 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 0.63207 |  | 7 | 65-80 | РС65-60 | 65 | 11.4212 | 0.95746 | 155303.7292 | 0.034705 | 0.024598 | 0.020783 | 0.024598 | #N/A | 4.9722e-05 | 0.0097559 | #N/A | 0.0065047 | #N/A | 0.016261 | 0.4 | 0.24 | 0.133 | 60 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[13 empty] | 8 | 65-80 | РС65-120 | 80 | 11.4212 | 0.63207 | 126184.2799 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 3.8132e-05 | 0.002646 | #N/A | 0.0049885 | #N/A | 0.0076344 | 0.8 | 0.48 | 0.267 | 120 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[13 empty] | 9 | 80-80 | РС80-90 | 80 | 0 | 0.63207 | 126184.2799 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1.7704e-05 | 0.002646 | #N/A | 0.002316 | #N/A | 0.004962 | 0.6 | 0.36 | 0.2 | 90 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[13 empty] | 10 | 80-80 | РС80-180 | 80 | 0 | 0.63207 | 126184.2799 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1.2642e-05 | 0.002646 | #N/A | 0.0016538 | #N/A | 0.0042998 | 1.2 | 0.72 | 0.4 | 180 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
Исходные данные
|  | Отопление+вентиляция |  |  | ГВС | [7 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 21 | 2 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 2 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 2 | 2 | Результат
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 0.5 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | Тр-д ГВС | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС20-12-А-C | РС20-12А
Температурный график |  | 130/70 |  |  | 75/60 |  |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 20-50 | РС20-6 | 20 | 25.75 | 2.5899 | 138824.8997 | 0.05299 | 0.028965 | 0.35685 | 0.028965 | 0.039939 | 0.037956 | 0.21427 | 0.34266 | 0.32565 | 0.55693 | 0.53991 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 |  |  | 2
Допустимые потери, м.в.ст |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | РС20-12 | 20 | 25.75 | 2.5899 | 138824.8997 | 0.05299 | 0.028965 | 0.35685 | 0.028965 | 0.01657 | 0.018128 | 0.21427 | 0.14217 | 0.15553 | 0.35643 | 0.3698 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1 | V0 | 2.5899
ДУ трубопровода, мм |  | 80 | 80 |  | 50 | 50 |  |  |  | ДУ1 | 50 |  | 3 | 25-50 | РС25-9 | 25 | 29.8628 | 1.6575 | 111059.9198 | 0.04856 | 0.022086 | 0.34493 | 0.022086 | 0.055769 | 0.003399 | 0.081687 | 0.47848 | 0.029162 | 0.56017 | 0.11085 | 0.06 | 0.036 | 0.02 | 9 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1 | dP м.в.ст | 0.35643 | 0.35643
Рабочее давление, кгс/см2 |  | 7 | 5 |  | 7 | 5 |  |  |  | Gmax | 2.9291 |  | 4 | 25-50 | РС25-18 | 25 | 29.8628 | 1.6575 | 111059.9198 | 0.04856 | 0.022086 | 0.34493 | 0.022086 | 0.031598 | 0.0022975 | 0.081687 | 0.2711 | 0.019712 | 0.35279 | 0.1014 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | 0 | 1 | 1 | В | 1 | 1
[10 empty] | Gmin | 0.11716 |  | 5 | 32-50 | РС32-15 | 32 | 22.6199 | 1.0117 | 86765.5623 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.019472 | 0.02333 | 0.025524 | 0.042802 | 0.044996 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
Справочные данные | [9 empty] | Кин.вязк. | 3.7312e-07 |  | 6 | 32-50 | РС32-30 | 32 | 22.6199 | 1.0117 | 86765.5623 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.019472 | 0.012151 | 0.013294 | 0.031623 | 0.032765 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 0 | 1 | 0 | В | 1 | 1
Выбранный расходомер и характеристики |  | РС50-36-А-C | РС50-36-А-C |  | РС20-12-А-C | РС20-6-А-C |  |  |  | Скорость V1, м/с | 0.41438 |  | 7 | 40-50 | РС40-22 | 40 | 11.4212 | 0.64747 | 69412.4499 | 0.040875 | 0.030316 | 0.023321 | 0.030316 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.0052874 | 0.049166 | 0.0036152 | 0.054454 | 0.0089026 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 0 | 1 | 1 | В | 1 | 1
- Максимальный расход Qmax, м3/ч |  | 36 | 36 |  | 12 | 6 | [6 empty] | 8 | 40-50 | РС40-45 | 40 | 11.4212 | 0.64747 | 69412.4499 | 0.040875 | 0.030316 | 0.023321 | 0.030316 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.0052874 | 0.036205 | 0.0023762 | 0.041492 | 0.0076636 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 0 | 0 | 1 | С | 1 | 1
- Переходный расход Qt1, м3/ч |  | 0.36 | 0.36 |  | 0.12 | 0.06 | [6 empty] | 9 | 50-50 | РС50-36 | 50 | 0 | 0.41438 | 55529.9599 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.0013251 | 0.0031458 | 0.0034416 | 0.0044708 | 0.0047666 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 0 | 0 | 1 | С | 1 | 1
- Переходный расход Qt2, м3/ч |  | 0.24 | 0.24 |  | 0.08 | 0.04 | [6 empty] | 10 | 50-50 | РС50-72 | 50 | 0 | 0.41438 | 55529.9599 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.0013251 | 0.0010801 | 0.0011817 | 0.0024052 | 0.0025067 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0
Расчётные данные | [12 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 21 | 1 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 1 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 1 | 1 | Результат
Расход максимальный, т/ч |  | 11.1905 | 11.1905 |  | 2.8571 | 2 |  |  |  | Циркуляционный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС20-6-А-C | РС20-6А
Расход минимальный, т/ч |  | 5.5952 | 5.5952 |  | 0.11429 | 0.08 |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 20-50 | РС20-6 | 20 | 36.8699 | 1.7983 | 77135.91 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.039939 | 0.037956 | 0.13592 | 0.1652 | 0.157 | 0.30112 | 0.29292 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | РС20-12 | 20 | 36.8699 | 1.7983 | 77135.91 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.01657 | 0.018128 | 0.13592 | 0.06854 | 0.074984 | 0.20446 | 0.21091 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1 | V0 | 1.7983
Температура, град С |  | 130 | 70 |  | 75 | 60 |  |  |  | ДУ1 | 50 |  | 3 | 25-50 | РС25-9 | 25 | 18.6801 | 1.1509 | 61708.728 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.055769 | 0.003399 | 0.030576 | 0.23068 | 0.01406 | 0.26126 | 0.044636 | 0.06 | 0.036 | 0.02 | 9 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1 | dP м.в.ст | 0.30112 | 0.30112
Плотность воды, кг/м3 |  | 935.0736 | 978.3849 |  | 975.4331 | 983.3801 |  |  |  | Gmax | 2.0338 |  | 4 | 25-50 | РС25-18 | 25 | 18.6801 | 1.1509 | 61708.728 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.031598 | 0.0022975 | 0.030576 | 0.1307 | 0.0095032 | 0.16128 | 0.040079 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | 0 | 1 | 1 | В | 1 | 1
Объемный расход максимальный, м3/ч |  | 11.9675 | 11.4377 |  | 2.9291 | 2.0338 |  |  |  | Gmin | 0.081352 |  | 5 | 32-50 | РС32-15 | 32 | 22.6199 | 0.70245 | 48209.9438 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.0093876 | 0.011248 | 0.012305 | 0.020635 | 0.021693 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
Объемный расход минимальный, м3/ч |  | 5.9837 | 5.7189 |  | 0.11716 | 0.081352 |  |  |  | Кин.вязк. | 4.6626e-07 |  | 6 | 32-50 | РС32-30 | 32 | 22.6199 | 0.70245 | 48209.9438 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.0093876 | 0.0058582 | 0.006409 | 0.015246 | 0.015797 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 0 | 1 | 0 | В | 1 | 1
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 0.28772 |  | 7 | 40-50 | РС40-22 | 40 | 9.5273 | 0.44957 | 38567.955 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.0026239 | 0.023704 | 0.0017429 | 0.026328 | 0.0043669 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 0 | 1 | 1 | В | 1 | 1
Скорость в трубопроводе, м/с |  | 0.66135 | 0.63207 |  | 0.41438 | 0.28772 | [6 empty] | 8 | 40-50 | РС40-45 | 40 | 9.5273 | 0.44957 | 38567.955 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.0026239 | 0.017455 | 0.0011456 | 0.020079 | 0.0037695 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 0 | 0 | 1 | С | 1 | 1
Скорость на измерительном участке, м/с |  | 1.6931 | 1.6181 |  | 2.5899 | 1.7983 | [6 empty] | 9 | 50-50 | РС50-36 | 50 | 0 | 0.28772 | 30854.364 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.00063883 | 0.0015166 | 0.0016592 | 0.0021554 | 0.002298 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 0 | 0 | 1 | С | 1 | 1
Потеря давления на сужении/расширении, м.в.ст |  | 0.10382 | 0.094836 |  | 0.35643 | 0.30112 | [6 empty] | 10 | 50-50 | РС50-72 | 50 | 0 | 0.28772 | 30854.364 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.00063883 | 0.00052073 | 0.00056969 | 0.0011596 | 0.0012085 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0
| Кинематическая вязкость воды | 1.9526e-07 | 4.0073e-07 |  | 3.7312e-07 | 4.6626e-07
|  | Тр1 ДУ80 | Тр2 ДУ80 |  | Тр3 ДУ50 | Тр4 ДУ50
|  | Тр-д 1 | Тр-д 2 |  | Тр-д 3 | Тр-д 4
| град К | 403.15 | 343.15 |  | 348.15 | 333.15
| Р, МПа | 0.68647 | 0.49033 |  | 0.68647 | 0.49033
| t= | 3.4379 | 4.039 |  | 3.981 | 4.1603
| p= | 0.041528 | 0.029663 |  | 0.041528 | 0.029663
| m3/kg | 1.0695 | 1.0225 |  | 1.0255 | 1.0169
|  | 935.048 | 977.9504 |  | 975.1159 | 983.3801
| i | Ii | Ji | ni |  | gp | gp | gp | gp
| 1 | 0 | -2 | 0.14633 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | -1 | -0.84548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | -3.7564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 1 | 3.3855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 2 | -0.95792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 3 | 0.15772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 4 | -0.016616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 5 | 0.00081215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1 | -9 | 0.00028319 |  | -2.1983e-07 | -2.5347e-08 | -3.0567e-08 | -1.7347e-08
| 10 | 1 | -7 | -0.00060706 |  | 2.3139e-06 | 4.3119e-07 | 4.988e-07 | 3.2105e-07
| 11 | 1 | -1 | -0.01899 |  | 0.0085698 | 0.0067411 | 0.0068828 | 0.006463
| 12 | 1 | 0 | -0.03253 |  | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253
| 13 | 1 | 1 | -0.021842 |  | 0.0484 | 0.061529 | 0.060262 | 0.064177
| 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 |  | 0.00057493 | 0.0011812 | 0.0011097 | 0.0013404
| 15 | 2 | -3 | -0.00047184 |  | 0.00061217 | 0.00029846 | 0.00031715 | 0.00026302
| 16 | 2 | 0 | -0.00030002 |  | 0.0042353 | 0.0042425 | 0.0042353 | 0.0042425
| 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 |  | -0.0014909 | -0.0018986 | -0.0018564 | -0.0019803
| 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 |  | 0.00067804 | 0.0013954 | 0.0013088 | 0.0015834
| 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 |  | 7.6857e-09 | 4.5549e-07 | 3.1926e-07 | 9.3235e-07
| 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 |  | 0.00019638 | 7.544e-05 | 8.1713e-05 | 6.3739e-05
| 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 |  | 0.00042255 | 0.00042397 | 0.00042255 | 0.00042397
| 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 |  | 1.5078e-05 | 6.3861e-05 | 5.6177e-05 | 8.2231e-05
| 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 |  | 5.9041e-05 | 1.7871e-05 | 1.973e-05 | 1.4476e-05
| 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 |  | 0.0001867 | 0.0001161 | 0.00012043 | 0.00010672
| 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 |  | 5.759e-07 | 6.3816e-06 | 5.1568e-06 | 9.7258e-06
| 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 |  | 8.6498e-06 | 1.2765e-06 | 1.4976e-06 | 9.112e-07
| 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 |  | 1.4058e-06 | 1.0149e-07 | 1.2609e-07 | 6.3842e-08
| 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 |  | 1.0278e-05 | 2.4636e-06 | 2.7586e-06 | 1.9133e-06
| 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 |  | 1.2962e-10 | 1.2715e-13 | 2.248e-13 | 3.7466e-14
| 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 |  | -3.033e-11 | -1.8471e-14 | -3.3929e-14 | -5.0027e-15
| 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 |  | -3.279e-11 | -3.759e-15 | -7.9072e-15 | -7.5802e-16
| 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 |  | 4.9018e-11 | 4.4277e-15 | 9.4937e-15 | 8.5602e-16
| 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 |  | -2.4616e-11 | -1.752e-15 | -3.829e-15 | -3.2474e-16
| 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 |  | 4.1533e-12 | 2.3292e-16 | 5.1888e-16 | 4.1391e-17
|  |  | R | 0.46153 |  | 0.095011 | 0.10673 | 0.1055 | 0.10932
Тр1 ДУ80
Тр2 ДУ80
РС50-36-А-C
РС50-36-А-C
РС20-12-А-C
РС20-6-А-C
Тр3 ДУ50
Тр4 ДУ50

## Схема 3_вар.2
Выбор расходомеров Питерфлоу на узле учета тепловой энергии | [12 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 41 | 1 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 1 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 1 | 2 | Результат
[10 empty] | Подающий тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС32-15-А-C | РС32-15А
по адресу: | [9 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 32-80 | РС32-15 | 32 | 25.75 | 3.0781 | 504440.733 | 0.044277 | 0.024203 | 0.35685 | 0.024203 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.28123 | 0.21597 | 0.23628 | 0.4972 | 0.5175 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 0 |  |  | 1
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 32-80 | РС32-30 | 32 | 25.75 | 3.0781 | 504440.733 | 0.044277 | 0.024203 | 0.35685 | 0.024203 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.28123 | 0.11248 | 0.12306 | 0.39371 | 0.40429 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1 | V0 | 3.0781
[10 empty] | ДУ1 | 80 |  | 3 | 40-80 | РС40-22 | 40 | 29.8628 | 1.97 | 403552.5864 | 0.040875 | 0.01859 | 0.34493 | 0.01859 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.10792 | 0.45514 | 0.033466 | 0.56306 | 0.14139 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1 | dP м.в.ст | 0.4972 | 0.4972
[10 empty] | Gmax | 8.912 |  | 4 | 40-80 | РС40-45 | 40 | 29.8628 | 1.97 | 403552.5864 | 0.040875 | 0.01859 | 0.34493 | 0.01859 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.10792 | 0.33515 | 0.021997 | 0.44307 | 0.12992 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[10 empty] | Gmin | 4.456 |  | 5 | 50-80 | РС50-36 | 50 | 22.6199 | 1.2608 | 322842.0691 | 0.037851 | 0.020444 | 0.15893 | 0.020444 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.028455 | 0.029121 | 0.031859 | 0.057576 | 0.060314 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[10 empty] | Кин.вязк. | 1.9526e-07 |  | 6 | 50-80 | РС50-72 | 50 | 22.6199 | 1.2608 | 322842.0691 | 0.037851 | 0.020444 | 0.15893 | 0.020444 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.028455 | 0.0099986 | 0.010939 | 0.038454 | 0.039394 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 0.49249 |  | 7 | 65-80 | РС65-60 | 65 | 11.4212 | 0.74603 | 248340.0532 | 0.034705 | 0.024598 | 0.020783 | 0.024598 | #N/A | 4.9722e-05 | 0.0059229 | #N/A | 0.0039491 | #N/A | 0.009872 | 0.4 | 0.24 | 0.133 | 60 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[13 empty] | 8 | 65-80 | РС65-120 | 80 | 11.4212 | 0.49249 | 201776.2932 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 3.8132e-05 | 0.0016064 | #N/A | 0.0030286 | #N/A | 0.004635 | 0.8 | 0.48 | 0.267 | 120 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[13 empty] | 9 | 80-80 | РС80-90 | 80 | 0 | 0.49249 | 201776.2932 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1.7704e-05 | 0.0016064 | #N/A | 0.0014061 | #N/A | 0.0030125 | 0.6 | 0.36 | 0.2 | 90 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[13 empty] | 10 | 80-80 | РС80-180 | 80 | 0 | 0.49249 | 201776.2932 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1.2642e-05 | 0.0016064 | #N/A | 0.0010041 | #N/A | 0.0026105 | 1.2 | 0.72 | 0.4 | 180 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
анализ на Ду1=Ду2
[13 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 41 | 1 | первое вхождение по потерям и классу |  | 1 | 1 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 1 | 1 | Результат
[10 empty] | Обратный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС32-15-А-C | РС32-15А
[10 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 32-80 | РС32-15 | 32 | 25.75 | 2.9418 | 234917.5425 | 0.044277 | 0.024203 | 0.35685 | 0.024203 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.25688 | 0.19727 | 0.21582 | 0.45415 | 0.4727 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 32-80 | РС32-30 | 32 | 25.75 | 2.9418 | 234917.5425 | 0.044277 | 0.024203 | 0.35685 | 0.024203 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.25688 | 0.10275 | 0.11241 | 0.35963 | 0.36929 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1 | V0 | 2.9418
[10 empty] | ДУ1 | 80 |  | 3 | 40-80 | РС40-22 | 40 | 29.8628 | 1.8828 | 187934.034 | 0.040875 | 0.01859 | 0.34493 | 0.01859 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.098578 | 0.41574 | 0.030569 | 0.51431 | 0.12915 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1 | dP м.в.ст | 0.45415
[10 empty] | Gmax | 8.5174 |  | 4 | 40-80 | РС40-45 | 40 | 29.8628 | 1.8828 | 187934.034 | 0.040875 | 0.01859 | 0.34493 | 0.01859 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.098578 | 0.30614 | 0.020092 | 0.40471 | 0.11867 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[10 empty] | Gmin | 4.2587 |  | 5 | 50-80 | РС50-36 | 50 | 22.6199 | 1.205 | 150347.2272 | 0.037851 | 0.020444 | 0.15893 | 0.020444 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.025992 | 0.0266 | 0.029101 | 0.052591 | 0.055092 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[10 empty] | Кин.вязк. | 4.0073e-07 |  | 6 | 50-80 | РС50-72 | 50 | 22.6199 | 1.205 | 150347.2272 | 0.037851 | 0.020444 | 0.15893 | 0.020444 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.025992 | 0.0091329 | 0.0099917 | 0.035125 | 0.035983 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 0.47069 |  | 7 | 65-80 | РС65-60 | 65 | 11.4212 | 0.713 | 115651.7132 | 0.034705 | 0.024598 | 0.020783 | 0.024598 | #N/A | 4.9722e-05 | 0.0054101 | #N/A | 0.0036072 | #N/A | 0.0090173 | 0.4 | 0.24 | 0.133 | 60 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[13 empty] | 8 | 65-80 | РС65-120 | 80 | 11.4212 | 0.47069 | 93967.017 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 3.8132e-05 | 0.0014673 | #N/A | 0.0027664 | #N/A | 0.0042337 | 0.8 | 0.48 | 0.267 | 120 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[13 empty] | 9 | 80-80 | РС80-90 | 80 | 0 | 0.47069 | 93967.017 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1.7704e-05 | 0.0014673 | #N/A | 0.0012844 | #N/A | 0.0027517 | 0.6 | 0.36 | 0.2 | 90 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[13 empty] | 10 | 80-80 | РС80-180 | 80 | 0 | 0.47069 | 93967.017 | 0.032485 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1.2642e-05 | 0.0014673 | #N/A | 0.00091714 | #N/A | 0.0023845 | 1.2 | 0.72 | 0.4 | 180 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
Исходные данные
|  | Отопление+вентиляция |  |  | ГВС | [7 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 21 | 2 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 2 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 2 | 2 | Результат
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 0.5 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | Тр-д ГВС | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС20-12-А-C | РС20-12А
Температурный график |  | 130/70 |  |  | 75/60 |  |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 20-50 | РС20-6 | 20 | 25.75 | 2.5899 | 138824.8997 | 0.05299 | 0.028965 | 0.35685 | 0.028965 | 0.039939 | 0.037956 | 0.21427 | 0.34266 | 0.32565 | 0.55693 | 0.53991 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 |  |  | 2
Допустимые потери, м.в.ст |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | РС20-12 | 20 | 25.75 | 2.5899 | 138824.8997 | 0.05299 | 0.028965 | 0.35685 | 0.028965 | 0.01657 | 0.018128 | 0.21427 | 0.14217 | 0.15553 | 0.35643 | 0.3698 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1 | V0 | 2.5899
ДУ трубопровода, мм |  | 80 | 80 |  | 50 | 50 |  |  |  | ДУ1 | 50 |  | 3 | 25-50 | РС25-9 | 25 | 29.8628 | 1.6575 | 111059.9198 | 0.04856 | 0.022086 | 0.34493 | 0.022086 | 0.055769 | 0.003399 | 0.081687 | 0.47848 | 0.029162 | 0.56017 | 0.11085 | 0.06 | 0.036 | 0.02 | 9 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1 | dP м.в.ст | 0.35643 | 0.35643
Рабочее давление, кгс/см2 |  | 7 | 5 |  | 7 | 5 |  |  |  | Gmax | 2.9291 |  | 4 | 25-50 | РС25-18 | 25 | 29.8628 | 1.6575 | 111059.9198 | 0.04856 | 0.022086 | 0.34493 | 0.022086 | 0.031598 | 0.0022975 | 0.081687 | 0.2711 | 0.019712 | 0.35279 | 0.1014 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | 0 | 1 | 1 | В | 1 | 1
[10 empty] | Gmin | 0.11716 |  | 5 | 32-50 | РС32-15 | 32 | 22.6199 | 1.0117 | 86765.5623 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.019472 | 0.02333 | 0.025524 | 0.042802 | 0.044996 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
Справочные данные | [9 empty] | Кин.вязк. | 3.7312e-07 |  | 6 | 32-50 | РС32-30 | 32 | 22.6199 | 1.0117 | 86765.5623 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.019472 | 0.012151 | 0.013294 | 0.031623 | 0.032765 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 0 | 1 | 0 | В | 1 | 1
Выбранный расходомер и характеристики |  | РС32-15-А-C | РС32-15-А-C |  | РС20-12-А-C | РС20-6-А-C |  |  |  | Скорость V1, м/с | 0.41438 |  | 7 | 40-50 | РС40-22 | 40 | 11.4212 | 0.64747 | 69412.4499 | 0.040875 | 0.030316 | 0.023321 | 0.030316 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.0052874 | 0.049166 | 0.0036152 | 0.054454 | 0.0089026 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 0 | 1 | 1 | В | 1 | 1
- Максимальный расход Qmax, м3/ч |  | 15 | 15 |  | 12 | 6 | [6 empty] | 8 | 40-50 | РС40-45 | 40 | 11.4212 | 0.64747 | 69412.4499 | 0.040875 | 0.030316 | 0.023321 | 0.030316 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.0052874 | 0.036205 | 0.0023762 | 0.041492 | 0.0076636 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 0 | 0 | 1 | С | 1 | 1
- Переходный расход Qt1, м3/ч |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.12 | 0.06 | [6 empty] | 9 | 50-50 | РС50-36 | 50 | 0 | 0.41438 | 55529.9599 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.0013251 | 0.0031458 | 0.0034416 | 0.0044708 | 0.0047666 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 0 | 0 | 1 | С | 1 | 1
- Переходный расход Qt2, м3/ч |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.08 | 0.04 | [6 empty] | 10 | 50-50 | РС50-72 | 50 | 0 | 0.41438 | 55529.9599 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.0013251 | 0.0010801 | 0.0011817 | 0.0024052 | 0.0025067 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0
Расчётные данные | [12 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 21 | 1 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 1 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 1 | 1 | Результат
Расход максимальный, т/ч |  | 8.3333 | 8.3333 |  | 2.8571 | 2 |  |  |  | Циркуляционный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС20-6-А-C | РС20-6А
Расход минимальный, т/ч |  | 4.1667 | 4.1667 |  | 0.11429 | 0.08 |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 20-50 | РС20-6 | 20 | 36.8699 | 1.7983 | 77135.91 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.039939 | 0.037956 | 0.13592 | 0.1652 | 0.157 | 0.30112 | 0.29292 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | РС20-12 | 20 | 36.8699 | 1.7983 | 77135.91 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.01657 | 0.018128 | 0.13592 | 0.06854 | 0.074984 | 0.20446 | 0.21091 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1 | V0 | 1.7983
Температура, град С |  | 130 | 70 |  | 75 | 60 |  |  |  | ДУ1 | 50 |  | 3 | 25-50 | РС25-9 | 25 | 18.6801 | 1.1509 | 61708.728 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.055769 | 0.003399 | 0.030576 | 0.23068 | 0.01406 | 0.26126 | 0.044636 | 0.06 | 0.036 | 0.02 | 9 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1 | dP м.в.ст | 0.30112 | 0.30112
Плотность воды, кг/м3 |  | 935.0736 | 978.3849 |  | 975.4331 | 983.3801 |  |  |  | Gmax | 2.0338 |  | 4 | 25-50 | РС25-18 | 25 | 18.6801 | 1.1509 | 61708.728 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.031598 | 0.0022975 | 0.030576 | 0.1307 | 0.0095032 | 0.16128 | 0.040079 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | 0 | 1 | 1 | В | 1 | 1
Объемный расход максимальный, м3/ч |  | 8.912 | 8.5174 |  | 2.9291 | 2.0338 |  |  |  | Gmin | 0.081352 |  | 5 | 32-50 | РС32-15 | 32 | 22.6199 | 0.70245 | 48209.9438 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.0093876 | 0.011248 | 0.012305 | 0.020635 | 0.021693 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
Объемный расход минимальный, м3/ч |  | 4.456 | 4.2587 |  | 0.11716 | 0.081352 |  |  |  | Кин.вязк. | 4.6626e-07 |  | 6 | 32-50 | РС32-30 | 32 | 22.6199 | 0.70245 | 48209.9438 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.0093876 | 0.0058582 | 0.006409 | 0.015246 | 0.015797 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 0 | 1 | 0 | В | 1 | 1
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 0.28772 |  | 7 | 40-50 | РС40-22 | 40 | 9.5273 | 0.44957 | 38567.955 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.0026239 | 0.023704 | 0.0017429 | 0.026328 | 0.0043669 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 0 | 1 | 1 | В | 1 | 1
Скорость в трубопроводе, м/с |  | 0.49249 | 0.47069 |  | 0.41438 | 0.28772 | [6 empty] | 8 | 40-50 | РС40-45 | 40 | 9.5273 | 0.44957 | 38567.955 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.0026239 | 0.017455 | 0.0011456 | 0.020079 | 0.0037695 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 0 | 0 | 1 | С | 1 | 1
Скорость на измерительном участке, м/с |  | 3.0781 | 2.9418 |  | 2.5899 | 1.7983 | [6 empty] | 9 | 50-50 | РС50-36 | 50 | 0 | 0.28772 | 30854.364 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.00063883 | 0.0015166 | 0.0016592 | 0.0021554 | 0.002298 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 0 | 0 | 1 | С | 1 | 1
Потеря давления на сужении/расширении, м.в.ст |  | 0.4972 | 0.45415 |  | 0.35643 | 0.30112 | [6 empty] | 10 | 50-50 | РС50-72 | 50 | 0 | 0.28772 | 30854.364 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.00063883 | 0.00052073 | 0.00056969 | 0.0011596 | 0.0012085 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0
| Кинематическая вязкость воды | 1.9526e-07 | 4.0073e-07 |  | 3.7312e-07 | 4.6626e-07
|  | Тр1 ДУ80 | Тр2 ДУ80 |  | Тр3 ДУ50 | Тр4 ДУ50
|  | Тр-д 1 | Тр-д 2 |  | Тр-д 3 | Тр-д 4
| град К | 403.15 | 343.15 |  | 348.15 | 333.15
| Р, МПа | 0.68647 | 0.49033 |  | 0.68647 | 0.49033
| t= | 3.4379 | 4.039 |  | 3.981 | 4.1603
| p= | 0.041528 | 0.029663 |  | 0.041528 | 0.029663
| m3/kg | 1.0695 | 1.0225 |  | 1.0255 | 1.0169
|  | 935.048 | 977.9504 |  | 975.1159 | 983.3801
| i | Ii | Ji | ni |  | gp | gp | gp | gp
| 1 | 0 | -2 | 0.14633 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | -1 | -0.84548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | -3.7564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 1 | 3.3855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 2 | -0.95792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 3 | 0.15772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 4 | -0.016616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 5 | 0.00081215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1 | -9 | 0.00028319 |  | -2.1983e-07 | -2.5347e-08 | -3.0567e-08 | -1.7347e-08
| 10 | 1 | -7 | -0.00060706 |  | 2.3139e-06 | 4.3119e-07 | 4.988e-07 | 3.2105e-07
| 11 | 1 | -1 | -0.01899 |  | 0.0085698 | 0.0067411 | 0.0068828 | 0.006463
| 12 | 1 | 0 | -0.03253 |  | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253
| 13 | 1 | 1 | -0.021842 |  | 0.0484 | 0.061529 | 0.060262 | 0.064177
| 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 |  | 0.00057493 | 0.0011812 | 0.0011097 | 0.0013404
| 15 | 2 | -3 | -0.00047184 |  | 0.00061217 | 0.00029846 | 0.00031715 | 0.00026302
| 16 | 2 | 0 | -0.00030002 |  | 0.0042353 | 0.0042425 | 0.0042353 | 0.0042425
| 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 |  | -0.0014909 | -0.0018986 | -0.0018564 | -0.0019803
| 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 |  | 0.00067804 | 0.0013954 | 0.0013088 | 0.0015834
| 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 |  | 7.6857e-09 | 4.5549e-07 | 3.1926e-07 | 9.3235e-07
| 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 |  | 0.00019638 | 7.544e-05 | 8.1713e-05 | 6.3739e-05
| 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 |  | 0.00042255 | 0.00042397 | 0.00042255 | 0.00042397
| 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 |  | 1.5078e-05 | 6.3861e-05 | 5.6177e-05 | 8.2231e-05
| 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 |  | 5.9041e-05 | 1.7871e-05 | 1.973e-05 | 1.4476e-05
| 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 |  | 0.0001867 | 0.0001161 | 0.00012043 | 0.00010672
| 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 |  | 5.759e-07 | 6.3816e-06 | 5.1568e-06 | 9.7258e-06
| 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 |  | 8.6498e-06 | 1.2765e-06 | 1.4976e-06 | 9.112e-07
| 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 |  | 1.4058e-06 | 1.0149e-07 | 1.2609e-07 | 6.3842e-08
| 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 |  | 1.0278e-05 | 2.4636e-06 | 2.7586e-06 | 1.9133e-06
| 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 |  | 1.2962e-10 | 1.2715e-13 | 2.248e-13 | 3.7466e-14
| 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 |  | -3.033e-11 | -1.8471e-14 | -3.3929e-14 | -5.0027e-15
| 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 |  | -3.279e-11 | -3.759e-15 | -7.9072e-15 | -7.5802e-16
| 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 |  | 4.9018e-11 | 4.4277e-15 | 9.4937e-15 | 8.5602e-16
| 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 |  | -2.4616e-11 | -1.752e-15 | -3.829e-15 | -3.2474e-16
| 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 |  | 4.1533e-12 | 2.3292e-16 | 5.1888e-16 | 4.1391e-17
|  |  | R | 0.46153 |  | 0.095011 | 0.10673 | 0.1055 | 0.10932
Тр1 ДУ80
Тр2 ДУ80
РС32-15-А-C
РС32-15-А-C
РС20-12-А-C
РС20-6-А-C
Тр3 ДУ50
Тр4 ДУ50

## Схема 4
Выбор расходомеров Питерфлоу на узле учета тепловой энергии | [12 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 21 | 9 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 9 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 9 | 7 | Результат
[10 empty] | Подающий тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС50-36-А-C | РС50-36А
по адресу: | [9 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 20-50 | РС20-6 | 20 | 36.8699 | 10.6591 | 742070.5649 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.039939 | 0.037956 | 4.7755 | 5.8043 | 5.516 | 10.5798 | 10.2916 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0 |  |  | 9
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | РС20-12 | 20 | 36.8699 | 10.6591 | 742070.5649 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.01657 | 0.018128 | 4.7755 | 2.4081 | 2.6345 | 7.1837 | 7.4101 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0 | V0 | 1.7055
[10 empty] | ДУ1 | 50 |  | 3 | 25-50 | РС25-9 | 25 | 18.6801 | 6.8218 | 593656.4519 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.055769 | 0.003399 | 1.0743 | 8.1048 | 0.49397 | 9.1791 | 1.5682 | 0.06 | 0.036 | 0.02 | 9 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0 | dP м.в.ст | 0.07573 | 0.07573
[10 empty] | Gmax | 12.0552 |  | 4 | 25-50 | РС25-18 | 25 | 18.6801 | 6.8218 | 593656.4519 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.031598 | 0.0022975 | 1.0743 | 4.5921 | 0.33389 | 5.6664 | 1.4082 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0
[10 empty] | Gmin | 6.0276 |  | 5 | 32-50 | РС32-15 | 32 | 22.6199 | 4.1637 | 463794.103 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.32983 | 0.39518 | 0.43234 | 0.72501 | 0.76217 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0
[10 empty] | Кин.вязк. | 2.8728e-07 |  | 6 | 32-50 | РС32-30 | 32 | 22.6199 | 4.1637 | 463794.103 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.32983 | 0.20582 | 0.22518 | 0.53565 | 0.555 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 1.7055 |  | 7 | 40-50 | РС40-22 | 40 | 9.5273 | 2.6648 | 371035.2824 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.09219 | 0.83282 | 0.061236 | 0.92501 | 0.15343 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1
[13 empty] | 8 | 40-50 | РС40-45 | 40 | 9.5273 | 2.6648 | 371035.2824 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.09219 | 0.61326 | 0.04025 | 0.70545 | 0.13244 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1
[13 empty] | 9 | 50-50 | РС50-36 | 50 | 0 | 1.7055 | 296828.2259 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.022445 | 0.053285 | 0.058295 | 0.07573 | 0.08074 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[13 empty] | 10 | 50-50 | РС50-72 | 50 | 0 | 1.7055 | 296828.2259 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.022445 | 0.018295 | 0.020016 | 0.04074 | 0.042461 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
анализ на Ду1=Ду2
[13 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 21 | 9 | первое вхождение по потерям и классу |  | 9 | 9 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 9 | 7 | Результат
[10 empty] | Обратный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС50-36-А-C | РС50-36А
[10 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 20-50 | РС20-6 | 20 | 36.8699 | 10.4832 | 523208.3506 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.039939 | 0.037956 | 4.6192 | 5.6143 | 5.3355 | 10.2335 | 9.9547 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | РС20-12 | 20 | 36.8699 | 10.4832 | 523208.3506 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.01657 | 0.018128 | 4.6192 | 2.3293 | 2.5483 | 6.9485 | 7.1675 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 | V0 | 1.6773
[10 empty] | ДУ1 | 50 |  | 3 | 25-50 | РС25-9 | 25 | 18.6801 | 6.7093 | 418566.6804 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.055769 | 0.003399 | 1.0391 | 7.8396 | 0.47781 | 8.8787 | 1.5169 | 0.06 | 0.036 | 0.02 | 9 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0 | dP м.в.ст | 0.073251
[10 empty] | Gmax | 11.8563 |  | 4 | 25-50 | РС25-18 | 25 | 18.6801 | 6.7093 | 418566.6804 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.031598 | 0.0022975 | 1.0391 | 4.4418 | 0.32296 | 5.4809 | 1.3621 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0
[10 empty] | Gmin | 5.9281 |  | 5 | 32-50 | РС32-15 | 32 | 22.6199 | 4.095 | 327005.2191 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.31903 | 0.38225 | 0.41819 | 0.70128 | 0.73722 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0
[10 empty] | Кин.вязк. | 4.0073e-07 |  | 6 | 32-50 | РС32-30 | 32 | 22.6199 | 4.095 | 327005.2191 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.31903 | 0.19909 | 0.21781 | 0.51812 | 0.53684 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 1.6773 |  | 7 | 40-50 | РС40-22 | 40 | 9.5273 | 2.6208 | 261604.1753 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.089173 | 0.80556 | 0.059232 | 0.89473 | 0.14841 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1
[13 empty] | 8 | 40-50 | РС40-45 | 40 | 9.5273 | 2.6208 | 261604.1753 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.089173 | 0.59319 | 0.038932 | 0.68236 | 0.12811 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1
[13 empty] | 9 | 50-50 | РС50-36 | 50 | 0 | 1.6773 | 209283.3402 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.02171 | 0.051541 | 0.056387 | 0.073251 | 0.078098 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[13 empty] | 10 | 50-50 | РС50-72 | 50 | 0 | 1.6773 | 209283.3402 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.02171 | 0.017697 | 0.01936 | 0.039407 | 0.041071 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
Исходные данные
|  | Отопление+вентиляция |  |  | ГВС | [7 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 13 | 1 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 1 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 1 | 1 | Результат
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 0.29 |  |  | 0.0546 |  |  |  |  | Тр-д ГВС | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС20-6-А-C | РС20-6А
Температурный график |  | 95/70 |  |  | 60/50 |  |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 8 | 1 | 20-40 | РС20-6 | 20 | 36.8699 | 0.8918 | 38253.4067 | 0.05299 | 0.019637 | 0.4559 | 0.019637 | 0.039939 | 0.037956 | 0.028664 | 0.04063 | 0.038612 | 0.069294 | 0.067277 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1 |  |  | 1
Допустимые потери, м.в.ст |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-40 | РС20-12 | 20 | 36.8699 | 0.8918 | 38253.4067 | 0.05299 | 0.019637 | 0.4559 | 0.019637 | 0.01657 | 0.018128 | 0.028664 | 0.016857 | 0.018442 | 0.045521 | 0.047106 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | 0 | 0 | 1 | С | 1 | 1 | V0 | 0.8918
ДУ трубопровода, мм |  | 50 | 50 |  | 40 | 25 |  |  |  | ДУ1 | 40 |  | 3 | 25-40 | РС25-9 | 25 | 18.6801 | 0.57075 | 30602.7254 | 0.04856 | 0.031695 | 0.12446 | 0.031695 | 0.055769 | 0.003399 | 0.0063441 | 0.056733 | 0.0034578 | 0.063078 | 0.0098019 | 0.06 | 0.036 | 0.02 | 9 | 0 | 1 | 1 | В | 1 | 1 | dP м.в.ст | 0.069294 | 0.069294
Рабочее давление, кгс/см2 |  | 7 | 5 |  | 7 | 5 |  |  |  | Gmax | 1.0086 |  | 4 | 25-40 | РС25-18 | 25 | 18.6801 | 0.57075 | 30602.7254 | 0.04856 | 0.031695 | 0.12446 | 0.031695 | 0.031598 | 0.0022975 | 0.0063441 | 0.032145 | 0.0023372 | 0.038489 | 0.0086813 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | 0 | 0 | 1 | С | 1 | 1
[10 empty] | Gmin | 0.040344 |  | 5 | 32-40 | РС32-15 | 32 | 22.6199 | 0.34836 | 23908.3792 | 0.044277 | 0.016662 | 0.055468 | 0.016662 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.0016447 | 0.0027662 | 0.0030263 | 0.0044109 | 0.004671 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 0 | 0 | 1 | С | 1 | 1
Справочные данные | [9 empty] | Кин.вязк. | 4.6626e-07 |  | 6 | 32-40 | РС32-30 | 32 | 22.6199 | 0.34836 | 23908.3792 | 0.044277 | 0.016662 | 0.055468 | 0.016662 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.0016447 | 0.0014407 | 0.0015762 | 0.0030854 | 0.0032209 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0
Выбранный расходомер и характеристики |  | РС50-36-А-C | РС50-36-А-C |  | РС20-6-А-C | РС20-6-А-C |  |  |  | Скорость V1, м/с | 0.22295 |  | 7 | 40-40 | РС40-22 | 40 | 9.5273 | 0.22295 | 19126.7034 | 0.040875 | 0 | 0 | 0 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.00041423 | 0.0058297 | 0.00042865 | 0.0062439 | 0.00084288 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0
- Максимальный расход Qmax, м3/ч |  | 36 | 36 |  | 6 | 6 | [6 empty] | 8 | 40-40 | РС40-45 | 40 | 9.5273 | 0.22295 | 19126.7034 | 0.040875 | 0 | 0 | 0 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.00041423 | 0.0042928 | 0.00028175 | 0.004707 | 0.00069598 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0
- Переходный расход Qt1, м3/ч |  | 0.36 | 0.36 |  | 0.06 | 0.06 | [6 empty] | 9 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Переходный расход Qt2, м3/ч |  | 0.24 | 0.24 |  | 0.04 | 0.04 | [6 empty] | 10 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Расчётные данные | [12 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 3 | 1 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 1 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 1 | 1 | Результат
Расход максимальный, т/ч |  | 11.6 | 11.6 |  | 0.99273 | 0.91 |  |  |  | Циркуляционный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС20-6-А-C | РС20-6А
Расход минимальный, т/ч |  | 5.8 | 5.8 |  | 0.039709 | 0.0364 |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 4 | 1 | 20-25 | РС20-6 | 20 | 5.6127 | 0.81421 | 29618.0624 | 0.05299 | 0.079874 | 0.0095657 | 0.079874 | 0.039939 | 0.037956 | 0.012883 | 0.033867 | 0.032185 | 0.04675 | 0.045068 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-25 | РС20-12 | 20 | 5.6127 | 0.81421 | 29618.0624 | 0.05299 | 0.079874 | 0.0095657 | 0.079874 | 0.01657 | 0.018128 | 0.012883 | 0.014051 | 0.015372 | 0.026934 | 0.028255 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | 0 | 0 | 1 | С | 1 | 1 | V0 | 0.81421
Температура, град С |  | 95 | 70 |  | 60 | 50 |  |  |  | ДУ1 | 25 |  | 3 | 25-25 | РС25-9 | 25 | 0 | 0.52109 | 23694.4499 | 0.04856 | 0 | 0 | 0 | 0.055769 | 0.003399 | 0.0026883 | 0.04729 | 0.0028823 | 0.049979 | 0.0055706 | 0.06 | 0.036 | 0.02 | 9 | 0 | 1 | 1 | В | 1 | 1 | dP м.в.ст | 0.04675 | 0.04675
Плотность воды, кг/м3 |  | 962.2404 | 978.3849 |  | 984.2556 | 988.2166 |  |  |  | Gmax | 0.92085 |  | 4 | 25-25 | РС25-18 | 25 | 0 | 0.52109 | 23694.4499 | 0.04856 | 0 | 0 | 0 | 0.031598 | 0.0022975 | 0.0026883 | 0.026794 | 0.0019482 | 0.029483 | 0.0046365 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | 0 | 0 | 1 | С | 1 | 1
Объемный расход максимальный, м3/ч |  | 12.0552 | 11.8563 |  | 1.0086 | 0.92085 |  |  |  | Gmin | 0.036834 |  | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Объемный расход минимальный, м3/ч |  | 6.0276 | 5.9281 |  | 0.040344 | 0.036834 |  |  |  | Кин.вязк. | 5.4981e-07 |  | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[10 empty] | Скорость V1, м/с | 0.52109 |  | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Скорость в трубопроводе, м/с |  | 1.7055 | 1.6773 |  | 0.22295 | 0.52109 | [6 empty] | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Скорость на измерительном участке, м/с |  | 1.7055 | 1.6773 |  | 0.8918 | 0.81421 | [6 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Потеря давления на сужении/расширении, м.в.ст |  | 0.07573 | 0.073251 |  | 0.069294 | 0.04675 | [6 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  | Т1 | Т2 |  | Т3 | Т4
| Кинематическая вязкость воды | 2.8728e-07 | 4.0073e-07 |  | 4.6626e-07 | 5.4981e-07
|  | Tр1 ДУ50 | Тр2 ДУ50 |  | Тр3 ДУ40 | Тр4 ДУ25
|  | Тр-д 1 | Тр-д 2 |  | Тр-д 3 | Тр-д 4
| град К | 368.15 | 343.15 |  | 333.15 | 323.15
| Р, МПа | 0.68647 | 0.49033 |  | 0.68647 | 0.49033
| t= | 3.7648 | 4.039 |  | 4.1603 | 4.289
| p= | 0.041528 | 0.029663 |  | 0.041528 | 0.029663
| m3/kg | 1.0393 | 1.0225 |  | 1.0168 | 1.0119
|  | 962.1654 | 977.9504 |  | 983.4655 | 988.2166
| i | Ii | Ji | ni |  | gp | gp | gp
| 1 | 0 | -2 | 0.14633 |  | 0 | 0 | 0 | gp
| 2 | 0 | -1 | -0.84548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | -3.7564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 1 | 3.3855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 2 | -0.95792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 3 | 0.15772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 4 | -0.016616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 5 | 0.00081215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1 | -9 | 0.00028319 |  | -6.3726e-08 | -2.5347e-08 | -1.7347e-08 | 0
| 10 | 1 | -7 | -0.00060706 |  | 8.8325e-07 | 4.3119e-07 | 3.2105e-07 | -1.1793e-08
| 11 | 1 | -1 | -0.01899 |  | 0.0074683 | 0.0067411 | 0.006463 | 2.378e-07
| 12 | 1 | 0 | -0.03253 |  | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | 0.0061917
| 13 | 1 | 1 | -0.021842 |  | 0.055538 | 0.061529 | 0.064177 | 0.03253
| 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 |  | 0.0008687 | 0.0011812 | 0.0013404 | 0.066989
| 15 | 2 | -3 | -0.00047184 |  | 0.00040515 | 0.00029846 | 0.00026258 | 0.0015244
| 16 | 2 | 0 | -0.00030002 |  | 0.0042353 | 0.0042425 | 0.0042353 | 0.00023127
| 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 |  | -0.0017109 | -0.0018986 | -0.001977 | 0.0042425
| 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 |  | 0.0010245 | 0.0013954 | 0.0015808 | -0.0020671
| 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 |  | 7.9701e-08 | 4.5549e-07 | 9.3079e-07 | 0.0018008
| 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 |  | 0.00011326 | 7.544e-05 | 6.3525e-05 | 1.9328e-06
| 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 |  | 0.00042255 | 0.00042397 | 0.00042255 | 5.3692e-05
| 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 |  | 3.4423e-05 | 6.3861e-05 | 8.1955e-05 | 0.00042397
| 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 |  | 2.9675e-05 | 1.7871e-05 | 1.4403e-05 | 0.00010636
| 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 |  | 0.00014179 | 0.0001161 | 0.00010618 | 1.1682e-05
| 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 |  | 2.2796e-06 | 6.3816e-06 | 9.6769e-06 | 9.7949e-05
| 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 |  | 2.8774e-06 | 1.2765e-06 | 9.051e-07 | 1.4934e-05
| 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 |  | 3.095e-07 | 1.0149e-07 | 6.3096e-08 | 6.4658e-07
| 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 |  | 4.5019e-06 | 2.4636e-06 | 1.8909e-06 | 3.9833e-08
| 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 |  | 2.3982e-12 | 1.2715e-13 | 3.6228e-14 | 1.4792e-06
| 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 |  | -4.2615e-13 | -1.8471e-14 | -4.8212e-15 | 1.0803e-14
| 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 |  | -1.7586e-13 | -3.759e-15 | -7.232e-16 | -1.3239e-15
| 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 |  | 2.2911e-13 | 4.4277e-15 | 8.1533e-16 | -1.4859e-16
| 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 |  | -1.0026e-13 | -1.752e-15 | -3.0878e-16 | 1.6075e-16
| 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 |  | 1.4743e-14 | 2.3292e-16 | 3.9291e-17 | -5.8423e-17
|  |  | R | 0.46153 |  | 0.10111 | 0.10673 | 0.10931 | 7.1341e-18
0.11216
Tр1 ДУ50
Тр2 ДУ50
РС50-36-А-C
РС50-36-А-C
РС20-6-А-C
РС20-6-А-C
Тр3 ДУ40
Тр4 ДУ25

## Схема 5
Выбор расходомеров Питерфлоу на узле учета тепловой энергии | [11 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 21 | 5 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 5 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 5 | 4 | Результат
[9 empty] | Подающий тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС32-15-А-C | РС32-15А
по адресу: | [8 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 20-50 | РС20-6 | 20 | 36.8699 | 6.0253 | 746557.4254 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.039939 | 0.037956 | 1.5259 | 1.8546 | 1.7625 | 3.3805 | 3.2884 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0 |  |  | 5
[9 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | РС20-12 | 20 | 36.8699 | 6.0253 | 746557.4254 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.01657 | 0.018128 | 1.5259 | 0.76946 | 0.8418 | 2.2954 | 2.3677 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 | V0 | 2.3536
[9 empty] | ДУ1 | 50 |  | 3 | 25-50 | РС25-9 | 25 | 18.6801 | 3.8562 | 597245.9403 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.055769 | 0.003399 | 0.34326 | 2.5897 | 0.15784 | 2.933 | 0.5011 | 0.06 | 0.036 | 0.02 | 9 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 | dP м.в.ст | 0.23166 | 0.23166
[9 empty] | Gmax | 6.8144 |  | 4 | 25-50 | РС25-18 | 25 | 18.6801 | 3.8562 | 597245.9403 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.031598 | 0.0022975 | 0.34326 | 1.4673 | 0.10669 | 1.8106 | 0.44995 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1
[9 empty] | Gmin | 3.4072 |  | 5 | 32-50 | РС32-15 | 32 | 22.6199 | 2.3536 | 466598.3909 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.10539 | 0.12627 | 0.13814 | 0.23166 | 0.24353 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[9 empty] | Кин.вязк. | 1.6141e-07 |  | 6 | 32-50 | РС32-30 | 32 | 22.6199 | 2.3536 | 466598.3909 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.10539 | 0.065766 | 0.07195 | 0.17116 | 0.17734 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[9 empty] | Скорость V1, м/с | 0.96404 |  | 7 | 40-50 | РС40-22 | 40 | 9.5273 | 1.5063 | 373278.7127 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.029457 | 0.26611 | 0.019567 | 0.29556 | 0.049024 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[12 empty] | 8 | 40-50 | РС40-45 | 40 | 9.5273 | 1.5063 | 373278.7127 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.029457 | 0.19595 | 0.012861 | 0.22541 | 0.042318 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[12 empty] | 9 | 50-50 | РС50-36 | 50 | 0 | 0.96404 | 298622.9702 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.0071718 | 0.017026 | 0.018627 | 0.024198 | 0.025799 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[12 empty] | 10 | 50-50 | РС50-72 | 50 | 0 | 0.96404 | 298622.9702 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.0071718 | 0.0058459 | 0.0063955 | 0.013018 | 0.013567 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
анализ на Ду1=Ду2
[12 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 21 | 5 | первое вхождение по потерям и классу |  | 5 | 5 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 5 | 3 | Результат
[9 empty] | Обратный тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС32-15-А-C | РС32-15А
[9 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 20-50 | РС20-6 | 20 | 36.8699 | 5.6483 | 281901.0509 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.039939 | 0.037956 | 1.341 | 1.6298 | 1.5489 | 2.9708 | 2.8898 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0
[9 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | РС20-12 | 20 | 36.8699 | 5.6483 | 281901.0509 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.01657 | 0.018128 | 1.341 | 0.67619 | 0.73977 | 2.0171 | 2.0807 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 | V0 | 2.2064
[9 empty] | ДУ1 | 50 |  | 3 | 25-50 | РС25-9 | 25 | 18.6801 | 3.6149 | 225520.8408 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.055769 | 0.003399 | 0.30165 | 2.2758 | 0.13871 | 2.5775 | 0.44036 | 0.06 | 0.036 | 0.02 | 9 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1 | dP м.в.ст | 0.20358
[9 empty] | Gmax | 6.3881 |  | 4 | 25-50 | РС25-18 | 25 | 18.6801 | 3.6149 | 225520.8408 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.031598 | 0.0022975 | 0.30165 | 1.2895 | 0.093755 | 1.5911 | 0.39541 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1
[9 empty] | Gmin | 3.194 |  | 5 | 32-50 | РС32-15 | 32 | 22.6199 | 2.2064 | 176188.1568 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.092615 | 0.11096 | 0.1214 | 0.20358 | 0.21401 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[9 empty] | Кин.вязк. | 4.0073e-07 |  | 6 | 32-50 | РС32-30 | 32 | 22.6199 | 2.2064 | 176188.1568 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.092615 | 0.057794 | 0.063229 | 0.15041 | 0.15584 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[9 empty] | Скорость V1, м/с | 0.90373 |  | 7 | 40-50 | РС40-22 | 40 | 9.5273 | 1.4121 | 140950.5255 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.025887 | 0.23385 | 0.017195 | 0.25974 | 0.043082 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[12 empty] | 8 | 40-50 | РС40-45 | 40 | 9.5273 | 1.4121 | 140950.5255 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.025887 | 0.1722 | 0.011302 | 0.19809 | 0.037189 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[12 empty] | 9 | 50-50 | РС50-36 | 50 | 0 | 0.90373 | 112760.4204 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.0063025 | 0.014962 | 0.016369 | 0.021265 | 0.022672 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
[12 empty] | 10 | 50-50 | РС50-72 | 50 | 0 | 0.90373 | 112760.4204 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.0063025 | 0.0051373 | 0.0056203 | 0.01144 | 0.011923 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
Исходные данные
|  | Отопление+вентиляция |  |  | ГВС | [6 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 21 | 2 | первое вхождение по потерям и классу |  |  | 2 | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | 2 | 2 | Результат
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 0.5 |  |  | 0.2 |  |  |  | Тр-д ГВС | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС20-12-А-C | РС20-12А
Температурный график |  | 150/70 |  |  | 75 |  |  |  | Экв.шер. | 0.5 | 10 | 1 | 20-50 | РС20-6 | 20 | 36.8699 | 2.5901 | 138837.327 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.039939 | 0.037956 | 0.28198 | 0.34272 | 0.32571 | 0.6247 | 0.60769 | 0.04 | 0.024 | 0.013 | 6 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 |  |  | 2
Допустимые потери, м.в.ст |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 20-50 | РС20-12 | 20 | 36.8699 | 2.5901 | 138837.327 | 0.05299 | 0.02041 | 0.57188 | 0.02041 | 0.01657 | 0.018128 | 0.28198 | 0.14219 | 0.15556 | 0.42417 | 0.43754 | 0.08 | 0.048 | 0.027 | 12 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1 | V0 | 2.5901
ДУ трубопровода, мм |  | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | ДУ1 | 50 |  | 3 | 25-50 | РС25-9 | 25 | 18.6801 | 1.6577 | 111069.8616 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.055769 | 0.003399 | 0.063432 | 0.47857 | 0.029168 | 0.542 | 0.0926 | 0.06 | 0.036 | 0.02 | 9 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 1 | dP м.в.ст | 0.42417 | 0.42417
Рабочее давление, кгс/см2 |  | 7 | 5 |  | 5 |  |  |  | Gmax | 2.9294 |  | 4 | 25-50 | РС25-18 | 25 | 18.6801 | 1.6577 | 111069.8616 | 0.04856 | 0.035064 | 0.18854 | 0.035064 | 0.031598 | 0.0022975 | 0.063432 | 0.27115 | 0.019715 | 0.33458 | 0.083148 | 0.12 | 0.072 | 0.04 | 18 | 0 | 1 | 1 | В | 1 | 1
[9 empty] | Gmin | 0.11717 |  | 5 | 32-50 | РС32-15 | 32 | 22.6199 | 1.0118 | 86773.3294 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0027192 | 0.0029749 | 0.019475 | 0.023334 | 0.025528 | 0.04281 | 0.045004 | 0.1 | 0.06 | 0.033 | 15 | 1 | 1 | 1 | А | 1 | 1
Справочные данные | [8 empty] | Кин.вязк. | 3.7312e-07 |  | 6 | 32-50 | РС32-30 | 32 | 22.6199 | 1.0118 | 86773.3294 | 0.044277 | 0.023487 | 0.14919 | 0.023487 | 0.0014163 | 0.0015494 | 0.019475 | 0.012153 | 0.013296 | 0.031629 | 0.032771 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 30 | 0 | 1 | 0 | В | 1 | 1
Выбранный расходомер и характеристики |  | РС32-15-А-C | РС32-15-А-C |  | РС20-12-А-C |  |  |  | Скорость V1, м/с | 0.41442 |  | 7 | 40-50 | РС40-22 | 40 | 9.5273 | 0.64753 | 69418.6635 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0057306 | 0.00042137 | 0.0054436 | 0.049175 | 0.0036158 | 0.054619 | 0.0090594 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 22 | 0 | 1 | 1 | В | 1 | 1
- Максимальный расход Qmax, м3/ч |  | 15 | 15 |  | 12 | [6 empty] | 8 | 40-50 | РС40-45 | 40 | 9.5273 | 0.64753 | 69418.6635 | 0.040875 | 0.036325 | 0.018569 | 0.036325 | 0.0042198 | 0.00027696 | 0.0054436 | 0.036211 | 0.0023766 | 0.041655 | 0.0078202 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 45 | 0 | 0 | 1 | С | 1 | 1
- Переходный расход Qt1, м3/ч |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.12 | [6 empty] | 9 | 50-50 | РС50-36 | 50 | 0 | 0.41442 | 55534.9308 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00036665 | 0.00040113 | 0.0013253 | 0.0031463 | 0.0034422 | 0.0044716 | 0.0047675 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 0 | 0 | 1 | С | 1 | 1
- Переходный расход Qt2, м3/ч |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.08 | [6 empty] | 10 | 50-50 | РС50-72 | 50 | 0 | 0.41442 | 55534.9308 | 0.037851 | 0 | 0 | 0 | 0.00012589 | 0.00013773 | 0.0013253 | 0.0010803 | 0.0011819 | 0.0024056 | 0.0025072 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0
Расчётные данные
Расход максимальный, т/ч |  | 6.25 | 6.25 |  | 2.8571
Расход минимальный, т/ч |  | 3.125 | 3.125 |  | 0.11429
Температура, град С |  | 150 | 70 |  | 75
Плотность воды, кг/м3 |  | 917.1735 | 978.3849 |  | 975.3458
Объемный расход максимальный, м3/ч |  | 6.8144 | 6.3881 |  | 2.9294
Объемный расход минимальный, м3/ч |  | 3.4072 | 3.194 |  | 0.11717
Скорость в трубопроводе, м/с |  | 0.96404 | 0.90373 |  | 0.41442
Скорость на измерительном участке, м/с |  | 2.3536 | 2.2064 |  | 2.5901
Потеря давления на сужении/расширении, м.в.ст |  | 0.23166 | 0.20358 |  | 0.42417
| Кинематическая вязкость воды | 1.6141e-07 | 4.0073e-07 |  | 3.7312e-07
|  | Тр1 ДУ50 | Тр2 ДУ50 |  | Тр3 ДУ50
ДА
НЕТ
|  | Тр-д 1 | Тр-д 2 |  | Тр-д 2
| град К | 423.15 | 343.15 |  | 348.15
| Р, МПа | 0.68647 | 0.49033 |  | 0.49033
| t= | 3.2754 | 4.039 |  | 3.981
| p= | 0.041528 | 0.029663 |  | 0.029663
| m3/kg | 1.0904 | 1.0225 |  | 1.0256
|  | 917.1262 | 977.9504 |  | 975.029
| i | Ii | Ji | ni |  | gp | gp
| 1 | 0 | -2 | 0.14633 |  | 0 | 0 | gp
| 2 | 0 | -1 | -0.84548 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | -3.7564 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 1 | 3.3855 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 2 | -0.95792 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 3 | 0.15772 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 4 | -0.016616 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 5 | 0.00081215 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | 1 | -9 | 0.00028319 |  | -4.3627e-07 | -2.5347e-08 | 0
| 10 | 1 | -7 | -0.00060706 |  | 3.9434e-06 | 4.3119e-07 | -3.0567e-08
| 11 | 1 | -1 | -0.01899 |  | 0.009248 | 0.0067411 | 4.988e-07
| 12 | 1 | 0 | -0.03253 |  | 0.03253 | 0.03253 | 0.0068828
| 13 | 1 | 1 | -0.021842 |  | 0.044851 | 0.061529 | 0.03253
| 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 |  | 0.0004575 | 0.0011812 | 0.060262
| 15 | 2 | -3 | -0.00047184 |  | 0.0007693 | 0.00029846 | 0.0011097
| 16 | 2 | 0 | -0.00030002 |  | 0.0042353 | 0.0042425 | 0.00031768
| 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 |  | -0.0013816 | -0.0018986 | 0.0042425
| 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 |  | 0.00053955 | 0.0013954 | -0.0018595
| 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 |  | 2.1058e-09 | 4.5549e-07 | 0.001311
| 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 |  | 0.00026632 | 7.544e-05 | 3.1979e-07
| 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 |  | 0.00042255 | 0.00042397 | 8.1988e-05
| 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 |  | 9.5476e-06 | 6.3861e-05 | 0.00042397
| 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 |  | 8.6402e-05 | 1.7871e-05 | 5.6366e-05
| 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 |  | 0.00021741 | 0.0001161 | 1.983e-05
| 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 |  | 2.6891e-07 | 6.3816e-06 | 0.00012104
| 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 |  | 1.5908e-05 | 1.2765e-06 | 5.1828e-06
| 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 |  | 3.249e-06 | 1.0149e-07 | 1.5076e-06
| 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 |  | 1.6231e-05 | 2.4636e-06 | 1.2759e-07
| 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 |  | 1.1799e-09 | 1.2715e-13 | 2.7912e-06
| 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 |  | -3.215e-10 | -1.8471e-14 | 2.3248e-13
| 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 |  | -5.9234e-10 | -3.759e-15 | -3.5206e-14
| 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 |  | 9.5557e-10 | 4.4277e-15 | -8.288e-15
| 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 |  | -5.1783e-10 | -1.752e-15 | 9.9675e-15
| 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 |  | 9.4287e-11 | 2.3292e-16 | -4.0269e-15
|  |  | R | 0.46153 |  | 0.09229 | 0.10673 | 5.4662e-16
0.10551
РС32-15-А-C
РС32-15-А-C
Тр1 ДУ50
Тр2 ДУ50
РС20-12-А-C
Тр3 ДУ50

## Схема 6
Выбор расходомеров Питерфлоу на узле учета тепловой энергии | [8 empty] | Позиция Ду (DyTr_New) | 61 | #N/A | первое вхождение по потерям и классу |  |  | #N/A | первое вхождение по dP, классу и ДУ |  |  |  | К-т сопротивления | [6 empty] | Диапазоны расхода - min |  |  | max | Выбор класса |  |  |  | #N/A | 5 | Результат
[6 empty] | Подающий тр-д | Исх.данные | кол-во вариант |  | Переход | Тип РС | Ду0 | a1, a2 | V0 | Re | l | hk | xрасш | xтр | R_С | R_Ф | dPпр.уч+перех | dP_С м.в.ст | dP_Ф м.в.ст | dPсум_С | dPсум_Ф | A | B | C |  | A | B | C | класс | dP_С+класс | dP_Ф+класс | Выбор Ду | РС80-90-А-Ф | РС80-90А
по адресу: | [5 empty] | Экв.шер. | 0.5 | 8 | 1 | 50-125 | РС50-36 | 50 | 41.1121 | 6.8398 | 1840054.5855 | 0.037851 | 0.01313 | 0.66259 | 0.01313 | 0.00036665 | 0.00040113 | 2.0035 | 0.85705 | 0.93763 | 2.8606 | 2.9412 | 0.24 | 0.144 | 0.08 | 36 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 0 | 0 |  |  | 5
[6 empty] | Допуст.потери | 0.5 |  | 2 | 50-125 | РС50-72 | 50 | 41.1121 | 6.8398 | 1840054.5855 | 0.037851 | 0.01313 | 0.66259 | 0.01313 | 0.00012589 | 0.00013773 | 2.0035 | 0.29426 | 0.32193 | 2.2978 | 2.3255 | 0.48 | 0.288 | 0.16 | 72 | 1 | 1 | 1 | А | 0 | 0 | V0 | 2.6718
[6 empty] | ДУ1 | 125 |  | 3 | 65-125 | РС65-60 | 65 | 33.3985 | 4.0472 | 1415426.6043 | 0.034705 | 0.013993 | 0.3782 | 0.013993 | #N/A | 4.9722e-05 | 0.455 | #N/A | 0.11622 | #N/A | 0.57122 | 0.4 | 0.24 | 0.133 | 60 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 0 | dP м.в.ст | 0.16208 | 0.16208
[6 empty] | Gmax | 48.3474 |  | 4 | 65-125 | РС65-120 | 65 | 33.3985 | 4.0472 | 1415426.6043 | 0.034705 | 0.013993 | 0.3782 | 0.013993 | #N/A | 3.8132e-05 | 0.455 | #N/A | 0.089133 | #N/A | 0.54413 | 0.8 | 0.48 | 0.267 | 120 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 0
[6 empty] | Gmin | 10.7439 |  | 5 | 80-125 | РС80-90 | 80 | 25.1177 | 2.6718 | 1150034.116 | 0.032485 | 0.015542 | 0.17071 | 0.015542 | #N/A | 1.7704e-05 | 0.1207 | #N/A | 0.041382 | #N/A | 0.16208 | 0.6 | 0.36 | 0.2 | 90 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[6 empty] | Кин.вязк. | 1.8586e-07 |  | 6 | 80-125 | РС80-180 | 80 | 25.1177 | 2.6718 | 1150034.116 | 0.032485 | 0.015542 | 0.17071 | 0.015542 | #N/A | 1.2642e-05 | 0.1207 | #N/A | 0.02955 | #N/A | 0.15025 | 1.2 | 0.72 | 0.4 | 180 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[6 empty] | Скорость V1, м/с | 1.0944 |  | 7 | 100-125 | РС100-140 | 100 | 14.25 | 1.7099 | 920027.2928 | 0.030329 | 0.018046 | 0.030824 | 0.018046 | #N/A | 5.3827e-06 | 0.028052 | #N/A | 0.012582 | #N/A | 0.040634 | 0.933 | 0.56 | 0.311 | 140 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[9 empty] | 8 | 100-125 | РС100-280 | 100 | 14.25 | 1.7099 | 920027.2928 | 0.030329 | 0.018046 | 0.030824 | 0.018046 | #N/A | 3.8546e-06 | 0.028052 | #N/A | 0.00901 | #N/A | 0.037062 | 1.867 | 1.12 | 0.62 | 280 | 1 | 1 | 1 | А | #N/A | 1
[9 empty] | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[9 empty] | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Исходные данные
Способ выбора |  |  | По расходу
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | 1
Расчетный максимальный расход, т/ч |  |  | 45
Расчетный минимальный расход, т/ч |  |  | 10
Температура |  |  | 135
Допустимые потери, м.в.ст |  |  | 0.5
ДУ трубопровода, мм |  |  | 125
Рабочее давление, кгс/см2 |  |  | 7
Справочные данные
Выбранный расходомер и характеристики |  |  | РС80-90-А-Ф
- Максимальный расход Qmax, м3/ч |  |  | 90
- Переходный расход Qt1, м3/ч |  |  | 0.9
- Переходный расход Qt2, м3/ч |  |  | 0.6
Расчётные данные
Расход максимальный, т/ч |  |  | 45
Расход минимальный, т/ч |  |  | 10
Температура, град С |  |  | 135
Плотность воды, кг/м3 |  |  | 930.763
Объемный расход максимальный, м3/ч |  |  | 48.3474
Объемный расход минимальный, м3/ч |  |  | 10.7439
Скорость в трубопроводе, м/с |  |  | 1.0944
Скорость на измерительном участке, м/с |  |  | 2.6718
Потеря давления на сужении/расширении, м.в.ст |  |  | 0.16208
|  | Кинематическая вязкость воды | 1.8586e-07
Тр1 ДУ125
По нагрузке
По расходу
Тр-д 1
| град К | 408.15
| Р, МПа | 0.68647
| t= | 3.3958
| p= | 0.041528
| m3/kg | 1.0744
930.7331
| i | Ii | Ji | ni | gp
| 1 | 0 | -2 | 0.14633 | 0
| 2 | 0 | -1 | -0.84548 | 0
| 3 | 0 | 0 | -3.7564 | 0
| 4 | 0 | 1 | 3.3855 | 0
| 5 | 0 | 2 | -0.95792 | 0
| 6 | 0 | 3 | 0.15772 | 0
| 7 | 0 | 4 | -0.016616 | 0
| 8 | 0 | 5 | 0.00081215 | 0
| 9 | 1 | -9 | 0.00028319 | -2.6127e-07
| 10 | 1 | -7 | -0.00060706 | 2.6466e-06
| 11 | 1 | -1 | -0.01899 | 0.0087358
| 12 | 1 | 0 | -0.03253 | 0.03253
| 13 | 1 | 1 | -0.021842 | 0.04748
| 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 | 0.00054277
| 15 | 2 | -3 | -0.00047184 | 0.00064845
| 16 | 2 | 0 | -0.00030002 | 0.0042353
| 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 | -0.0014626
| 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 | 0.00064011
| 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 | 5.5464e-09
| 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 | 0.00021205
| 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 | 0.00042255
| 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 | 1.3438e-05
| 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 | 6.4986e-05
| 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 | 0.000194
| 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 | 4.7535e-07
| 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 | 1.0085e-05
| 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 | 1.7362e-06
| 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 | 1.1532e-05
| 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 | 2.2613e-10
| 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 | -5.4981e-11
| 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 | -6.7986e-11
| 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 | 1.036e-10
| 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 | -5.3034e-11
| 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 | 9.1217e-12
|  |  | R | 0.46153 | 0.094283
РС80-90-А-Ф
Тр1 ДУ125